云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司热动力厂热动车间10#锅炉炉膛稀相区水冷壁管受热面喷涂非晶合金耐磨层项目（二次）竞争性谈判公告

## 一、项目概况

1.1 项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司热动力厂热动车间10#锅炉炉膛稀相区水冷壁管受热面喷涂非晶合金耐磨层

1.2 项目编号：SCB-SB-20250924003

1.3 项目概况：本工程为云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司热动车间热动力厂10#锅炉炉膛稀相区水冷壁管受热面在长期运行过程中，其受热面长期受到介质（锅炉烟气）冲刷磨损、温度变化等因素影响，现受热面出现磨损。为保障热动力厂10#锅炉炉安全稳定运行，延长使用寿命，需对其10#锅炉炉膛稀相区水冷壁管受热面进行防磨处理。本次竞争性谈判旨在选择具备专业能力和丰富经验的供应商，高质量完成该防磨项目。

1.4 采购范围：

1.4.1 10#锅炉炉膛稀相区水冷壁管受热面喷涂非晶合金耐磨层范围：

9m×7.79m×2面

6.4m×7.79m×2面

注：水冷壁管径φ51×4，20号钢；管间距100mm。

1.4.2 表面处理：喷砂除锈，钢基体表面处理彻底，粗糙度质量等级按照（GB 8923-88）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2 1/2级，整个表面为裸露的基材。表面粗糙度达到（GB/T 11373-2017）《热喷涂金属零部件表面的预处理》中规定的Ra50-100μm。

1.4.3喷涂材料：非晶态耐磨合金+纳米陶瓷高温防磨耐蚀涂料。

1.4.4喷涂层厚度≥0.7mm（非晶态耐磨合金层厚度≥0.5mm，纳米陶瓷高温防磨耐蚀涂料层厚度≥0.2mm）。

1.5本工程防磨喷涂均采用超音速电弧喷涂工艺。

1.6 资金来源：企业自筹，已落实。

1.7工期：合同签订后，接到采购人开工通知后，按合同约定日历天内完成，时间不得大于8日历天（要求24小时连续施工）。如供应商未能按照约定的工期或采购方同意顺延的工期竣工，每推后一天完成，按1000元/天标准进行累计罚款，逾期3天，采购人有权解除本合同并追究供应商违约责任，按合同总价的30%向采购人支付违约金并赔偿采购人因此而遭受的全部损失。

1.8 项目地点：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司热动力厂热动车间（厂内）。

1.9质量要求：符合现行国家、行业及地方相关规范及标准，并满足采购人就本项目提出的具体要求。施工质量符合（DL/T 1595-2016）《循环流化床锅炉受热面防磨喷涂技术规范》、(DL/T 1160-2012)《电站锅炉受热面电弧喷涂施工及验收规范》、（GB/T 37421-2019）《热喷涂涂层的表征和试验》、（DL/T 1114-2009）《钢结构腐蚀防护热喷涂（锌、铝及合金涂层）及其试验方法》、（GB 8923-88）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》、（GB/T 11373-2017）《热喷涂金属零部件表面的预处理》等国家、行业及地方现行的相关标准及规范，并满足采购人就本项目提出的具体要求，工程质量确保达到一次性验收合格。工程质保期为从工程竣工验收合格投入运行之日算起正式投入运行24个月，期间出现质量问题由供应商免费修复。

1.10 验收标准：防磨施工质量符合（DL/T 1595-2016）《循环流化床锅炉受热面防磨喷涂技术规范》、(DL/T 1160-2012)《电站锅炉受热面电弧喷涂施工及验收规范》、（GB/T 37421-2019）《热喷涂涂层的表征和试验》、（DL/T 1114-2009）《钢结构腐蚀防护热喷涂（锌、铝及合金涂层）及其试验方法》等国家、行业及地方现行的相关标准及规范经采购方现场验收合格，出具工程喷涂防磨完工验收报告及提供竣工资料。

1.11主要质量技术要求：

1.11.1耐磨涂层厚度：非晶态耐磨合金≥0.5mm，纳米陶瓷高温防磨耐蚀涂料≥0.2mm

1.11.2涂层硬度≥60HRC

1.11.3涂层耐热度≥1100 度

1.11.4涂层的结合强度≥55Mpa

1.11.5磨损速率＜0.2mm/年

1.11.6涂层的孔隙率≤0.9%

1.11本项目资格审查方式为资格后审。

二、供应商资格要求（根据项目需求和相关法律法规要求设定）

2.1供应商须是在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2.2资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级（含）或热喷涂行业企业从业资格证书及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

2.3 信誉要求：

（1）供应商未被行政主管部门暂停或取消投标资格，无弄虚作假行为（提供承诺函）；

（2）供应商在递交响应文件前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“重大税收违法失信主体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站列入“失信被执行人”，并提供相关网页查询记录截图。

（3）未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”中列入“严重违法失信企业名单”。

2.4财务要求：

（1）供应商具有良好的财务状况，提供2022～2024年任意一年的财务报告（需包括资产负债表、利润表、现金流量表）或近三个月银行开具的资信证明；

2.5业绩要求：供应商近年（自2022年1月1日至投标截止时间，以合同签订的时间为准）至少承担过3个与本项目性质相同或相近的防磨施工项目业绩。须提供施工合同或合同协议书等业绩证明材料（合同至少提供合同协议书、金额页、内容页、日期页、签章页等清晰扫描件；业绩证明材料未盖章或盖章不清晰、金额或内容不清晰的合同无效。类似业绩如有弄虚作假，将导致投标被拒绝）。

2.6本项目不接受联合体谈判。

## 三、竞争性谈判文件的获取

（1）现场获取：凡有意参加投标者，请于自发出之日至2025年 10月 13日止，每日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同）,在云南解化清洁能源开发有限公司解化分公司生产部办公室持法定代表人授权委托书原件、经办人居民身份证原件、营业执照复印件及参与确认回执（格式见附件）。

（2）网上获取：凡有意参加投标者，请于自发出之日至2025年 10月 13日17：00止，以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），并将盖章后的法定代表人授权委托书原件、经办人居民身份证原件、营业执照复印件及参与确认回执电子版发送至电子邮箱877259087@qq.com，采购人收到参与确认回执后，根据确认回执的邮箱发送采购文件。

注：在本公告规定的时间内未按上述要求的方式获取采购文件者，不得递交响应文件或参加报价。

## 四、响应文件的递交（任选）

（1）现场递交：递交截止时间前将文件递交至云南省红河哈尼族彝族自治州开远市解化化工分公司工会俱乐部，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

（2）邮寄递交：递交截止时间前将文件邮寄至云南省红河哈尼族彝族自治州开远市解化化工分公司工会俱乐部 收件人：许淑淇   联系电话：18184850705   邮件外包装备注本项目名称、编号、公司名称，以送达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

## 五、联系方式

采购人：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

地   址：云南省红河州开远市小花桥

联 系 人：钱为民

联系电话：13466264664

## 六、监督部门

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司直属第一党支部书记

地   址：云南省开远市小花桥

联 系 人：曹锐

联系电话：13577322773

- 附件：参与确认回执

参与确认回执

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司：

我公司对云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司热动力厂热动车间10#锅炉炉膛稀相区水冷壁管受热面喷涂非晶合金耐磨层项目公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认         （参加/不参加）本次采购。

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

特此确认。

公司名称： 	（盖公章）

日期：     年     月    日