2025年消防设施年检技术要求

概述： 

按照消防法律法规，执行相关技术标准和规范，昆纤公司将消防设施年度定期检测工作委托给有相应检测资质的承包商进行。

乙方对昆纤公司的消防设施的功能及运行状态进行检测，出具合法、有效、消防部门认可的《检测报告》。

检测设施详见昆纤自动消防设施清单。

昆纤自动消防设施清单：
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	厂家
	  说明

	1
	火灾自动报警系统
	IFC-2020
	1
	套
	诺蒂菲尔
	共4个回路

	2
	自动喷水灭火系统，
	6INCH
	8
	套
	VIKING
	湿式

	
	
	4INCH
	2
	套
	VIKING
	预作用

	
	
	4INCH
	1
	套
	VIKING
	干式

	3
	气体自动灭火系统
	Hfc-227ea
	3
	套
	美国NOTIFIER公司
	共4个防护区

	
	
	Co2
	1
	套
	成都发动机公司成华消防设备厂

	共1个防护区
（气体灭火控制盘厂家：北京利达华信电子有限公司）

	4
	自动防火卷帘门
	Wfj-szfyb
	1
	套
	成都石人消防器材装备有限责任公司 
	共4道防火卷帘


	工程名称：昆明醋酸纤维有限公司消防设施年检                          工程编号：                  

工程地址：昆明穿金路725#                                           报验收部门：                    

建筑面积：    11081      m2  建筑高度：    28        m 层数：      5         栋数：      19     

检测类别：初检：□     年检：□   其他检测：□         竣工时间：               

建设单位：昆明醋酸纤维有限公司                     联系人：吕键    电话：13308715333          

施工单位：                                         联系人：        电话：                       

	火

灾

自

动

报

警

系

统
	安装设施及数量

□ 火灾报警控制器：      1         台

□ 区域显示器：         2         台

□ 消防控制盘：                   台

□ 非消防电源切断：      3         处
□ 感烟探测器：         84         只

□ 感温探测器：         13         只

□ 手动报警按钮：       101        只
□ 火灾警报装置（讯响器）：   53     只

□ 消防广播：             1        处插孔电话：                          部

□ 对讲电话：                 4        部

□ 外线电话：                          部

□ 消防电梯：                 1        部

□ 其它探测器：              32        只

[线型（红外、缆式、空气管式、光栅光纤）、火焰、吸气式感烟、可燃气体探测器等]
	机

械

防

排

烟

系

统
	安装设施及数量

□ 正压送风机：                        台

□ 送风口：                            个

□ 排烟风机：                          台

□ 排烟口：                            个
□ 排烟防火阀：                        个

	
	
	防火卷帘和防火门系统
	安装设施及数量

□ 防火卷帘门：    自动1套4道门      樘

□ 钢质防火门：         79             樘

□ 木质防火门：                        樘

	
	
	应急照明和

疏散指示系统
	安装设施及数量

□ 应急照明灯：         82             盏

□ 疏散指示标志：       108            盏

□ 双向指示标志：                      盏

	给水灭火系统
	安装设施及数量

□ 消防水池：                2         个

□ 消防水箱：                1         个

□ 气压罐：                            个

□ 喷淋泵：           柴油机泵1         台

□ 消火栓泵：          消防泵2         台
□ 稳压泵：                   2         台

□ 水泵接合器：               6         个
□ 湿式报警阀组：            8         只

□ 雨淋阀组：      干式阀1只 预作用2   只

□ 水流指示器：              25        处
□ 末端试水装置：            10        处

□ 喷淋系统减压孔板及节流装置：        只

□ 喷头：                  3780        只

□ 室内消火栓箱：           122        只

□ 消火栓按钮：                        只

□ 室外消火栓：              28        只

□ 消火栓系统减压孔板及节流装置：      只
	气

体

灭

火

系

统
	安装设施及数量

名称：□二氧化碳 □七氟丙烷 □其它           

□ 防护分区：        4套5个分区      个

□ 灭火剂贮存容器：       22           只

□ 启动钢瓶：              4           只

□ 喷嘴：                 41           个

	
	
	灭

火

器
	安装设施及数量

□ 手提式灭火器：         656          具

□ 推车式灭火器：          8           具

	
	
	电气
	□ 变压器         台
□ 高压配电柜     台

□ 低压开关柜     台

□ 配电箱         个

□ 开关箱         个
	□ 插座          个

□ 开关          个

□ 灯具          盏

□ 系统线路      组

	
	
	其

它
	


二．技术标准和规范：

《建筑消防设施检测技术规程》GB 25201-2010
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010
《消防控制室通用技术要求》GB 25560-2010
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005 

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

住房和城乡建设部关于修改《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的决定
《消防设施通用规范》GB 55036-2022
三．技术要求

1、检测的项目和要求： 

1）、自动喷水灭火系统
	  检测设备（项目）
	检测内容

	末端试水装置处放水
	水力警铃报警情况

	
	水力警铃声强情况

	
	压力开关动作及反馈信号情况

	
	水流指示器动作及反馈信号情况

	
	消防控制室水流指示器、压力开关信号显示情况

	末端试水装置
	试验阀、压力表及组件设置和完好齐全情况


2）、气体灭火系统
	检测设备（项目）
	检测内容

	储瓶间
	应急照明、照度

	操作与控制
	自动、手动和机械应急操作三种启动方式的设置 

	
	自动控制装置的启动

	
	自动控制程序中的延迟喷射时间

	
	手动启动、停止操作装置或手动与自动控制转换装置的设置

	
	应对开口封闭装置、通风机和防火阀等设备联动与控制

	
	各防护区灭火系统的有关信号传送给消防控制室

	
	手动控制与应急操作防止误操作的警示显示与措施 

	灭火剂
	灭火剂存储量和备用储存量符合情况

	
	灭火剂型号、规格符合情况

	灭火剂贮存容器
	手动操作装置铅封

	
	检漏、报警装置工作

	
	容器阀手动操作机构

	
	灭火剂贮存器的充装量符合情况

	
	七氟丙烷贮存容器内压力符合情况

	
	储存容器或容器阀上的安全泄压装置和压力表及动作压力符合情况

	贮存装置
	挠性连接的高压软管

	选择阀
	标明防护区名称或编号的永久性标志

	信号反馈装置、减压装置
	减压装置安装和箭头标志

	阀驱动装置
	驱动器在额定工作电压下的动作情况

	气体驱动装置
	驱动气瓶规格外观、安装，机械启动装置铅封

	
	介质名称和对应防护区名称或保护对象名称或编号的永久性标志

	模拟启动试验
	手动：按下手动按钮，相关动作信号及联动设备动作情况

	
	手动：气体喷放指示灯动作情况

	
	手动：有关联动设备动作情况

	
	自动：将灭火控制器的启动输出与灭火系统相应防护区的驱动装置连接，驱动装置应与阀门的动作机构脱离

	
	自动：任意一个火灾探测器动作，相关报警设备动作情况

	
	自动：另一个火灾探测器报警后，延迟时间、声光报警信号、联动设备、驱动装置动作情况

	
	试验数量应按防护区或保护对象总数的20%


3）、火灾自动报警系统

	检测设备（项目）
	检测内容

	感烟探测器
感温探测器

	类型

	
	编码与竣工图相符

	
	外观

	
	安装

	
	报警功能

	
	确认灯（入口方向及确认功能）

	
	在输入规定的信号后应点亮动作指示灯，并输出信号

	
	模块与提供输入信号的部件之间的连接线发生断线或短路时，应能将故障信号发送到报警控制器

	手动报警按钮



	外观

	
	安装

	
	确认灯状态

	
	报警功能

	柜式报警控制器

	发出报警信号 ,并光信号应保持，并能二次报警功；记录报警时间和部位功能

	
	相关控制输出，相关的设备动作反馈信号；接收报警信号应发出声光报警信号

	
	报警信号输出，光信号保持到故障消除；短路隔离部件数

	
	操作完成后应启动显示, 总屏蔽指示灯点亮；屏蔽状态不受复位等操作影响

	
	有监管信号输入总指示灯应点亮并有报警信号

	
	应能手动检查面板所有指示灯；自检时控制输出不应动作，不影响其他部位报警功能

	
	按高级优先自动显示，能手动查询火灾、故障等功能

	
	主电切断时，备电应自动投入运行；主电源恢复时，能自动转换到主电源

	
	控制器采用备用电源供电连续工作情况

	火灾事故广播
	音响情况

	消防电话
	控制室与所有消防电话、插孔电话之间通话情况

	外线电话
	消防控制室接报警外线电话设置及通话情况

	火灾警报装置
	光警报器与应急疏散指示安装

	
	有火警信号时接通火灾警报装置的情况

	
	音响情况

	消防控制室

	疏散门

	
	模拟示意图

	
	消防控制中心应有图型显示装置和向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息的装置


4）、自动防火卷帘

	检测设备（项目）
	检测内容

	防火卷帘



	卷帘门组件齐全完好情况

	
	现场手动、自动控制、应急机械操作及关闭情况

	
	探测器设置情况

	
	感烟探测器动作，卷帘下降、关闭情况

	
	动作后应向火灾报警控制器输出反馈信号情况


服务要求

承包商资质：承包商应为云南省消防中介服务单位，具备消防检验评价资质。要求投标文件附相应的资质证明。

检测方案：承包商按照标准规范编制检测方案，应有相关应急措施。

施工方案：承包商编制包括安全、人员组织、时间计划安排的施工方案。

时间要求：从签订合同起、应在7个工作日内完成（不含复检时间）。

甲方负责安全监督和内部协调联络，乙方负责具体的检测操作。

乙方自备有效的检测仪器、工具。

乙方负责提供试验消耗品，在甲方防爆区域内测试烟感探测器要求使用Solo公司Solo A3-001烟感测试气体（要求供应商提供MSDS）。

承包商安排具有资质的专业人员到现场实施检测，并指导对不符合项的整改。

在检验过程如有不符合项，承包商应及时与甲方沟通交流。

检验报告提交前须与甲方共同确认报告内容完整属实。

检验最终交付三份检验报告。

安全要求：

施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等）

进入丝束大楼和丙酮回收区，请关闭手机，不能在这些区域内接打手机。

承包商施工人员在工作中必须按照昆纤公司相关规定穿戴符合昆纤要求的劳保用品。进入任何维修现场均要求佩戴在使用有效期内的安全帽，穿着工作服，工作鞋（翻毛劳保鞋、防静电工作鞋均可）。

承包商遵守昆纤的安全规定，承包商现场作业前都应与昆纤签定安全责任书（安全协议），交纳安全风险保证金；承包商人员进入作业现场前，都应接受昆纤三级安全培训；每名承包商人员都要准备好一张半寸照片和身份证复印件，以便办理临时上岗证。

项目施工时施工单位除执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

如果施工时违反上述三个表的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一违章时将受到每人次100元的扣款，第二次将受到每人次300元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

7-7

