云南先锋化工有限公司2021年度职工食堂菜品采购项目                                                协商文件

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对2026年度电动机维修服务采购项目

公 开 竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：

采购人：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

二〇二五年十二月

目  录

1第一章  竞争性谈判公告


1一、谈判条件


1二、项目概况


3三、供应商资格要求


3四、竞争性谈判文件的获取


4五、响应文件的递交


4六、 发布公告的媒介


4七、联系方式


4八、监督部门


5附件：参与确认回执


6第二章  供应商须知


6供应商须知前附表


9一、总  则


9二、谈判文件


10三、响应文件


12四、响应文件的提交


12五、谈判


13六、成交结果


13七、其他事项


14第三章  合同书样式及主要条款


22第四章  响应文件格式


24一、报价部分


27二、 资格部分


35三、商务部分


38四、技术部分


45五、其他资料


46第五章 采购人需求


60第六章  谈判程序和方法


60谈判程序前附表


64谈判方法正文





第一章  竞争性谈判公告

一、谈判条件

参照有关法律、法规和规章的规定，云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对2026年度电动机维修服务采购项目进行公开竞争性谈判方式采购，项目已具备采购条件，欢迎具有相应资格的单位参与谈判。
二、项目概况

2.1项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对2026年度电动机维修服务采购项目


2.2项目编号
：SCB-DY-20251218001
2.3服务范围：对解化化工分公司厂内电机提供维修服务。电机相关参数如下：

	序号
	电机类型
	最大功率（KW）
	轴承或轴瓦

	1
	380V普通、高效电机
	220
	轴承

	2
	380V防爆、防爆高效电机
	250
	轴承

	3
	6000V YKK电机
	1000
	轴承

	4
	6000V Y系列电机
	560
	轴承

	5
	6000V YKS、YKOS电机
	3400
	轴瓦

	6
	6000V 防爆电机
	710
	轴承

	7
	6000V同步电机
	3700
	轴瓦

	8
	6000V变频电机
	710
	轴承

	9
	6000V防爆变频电机
	670
	轴承

	10
	380V变频电机
	160
	轴承

	11
	380V防爆变频电机
	280
	轴承

	12
	660V防爆变频电机
	500
	轴承

	13
	380V绕线式电机
	48
	轴承

	14
	进口电机
	340
	轴承


主要修理项目包括：

（1）定子线圈更换：大修前铁芯损耗试验合格，按F级绝缘修理（660V及以下变频电机定子线圈要求使用变频线。）。

（2）定子浸漆：定子铁芯、线圈完好的情况下按规范浸F级绝缘漆以加强绝缘。

（3）定子铁芯叠片修理：压出铁芯，逐片分解，打磨原漆膜，重新喷漆、烘烤、固化、叠压、组装。

（4）转子换轴：若无特殊要求，45#钢调质更换。

（5）转子动平衡

（6）更换端盖：更换前（后）端盖。

（7）更换卧式端盖：更换前（后）端卧式端盖

（8）更换立式端盖：更换前端立式端盖

（9）端盖修复：镶套修复。

（10）更换油盖：更换前（后）端的内（外）油盖。

（11）更换油盖（外）：更换前（后）端外油盖。

（12）更换油盖（内）：更换前（后）端内油盖。

（13）更换轴承座（前）：更换前端轴承座。

（14）更换轴承座（后）：更换后端轴承座。

（15）更换出线盒

（16）更换接线板：接线端子用铜螺杆、铜平垫，两边各配两颗铜螺帽，弹垫按标准配。

（17）更换电机风扇

（18）更换电机风扇罩

（19）更换集电环、刷架、碳刷。

（20）空气冷却器修理：更换空气冷却器全部散热管。

（21）更换转子铜排

以上主要修理项目并非每台所修电机都包含，由采购人视所修电机的故障情况选择相应修理项目，成交人应无条件予以执行。其余内容具体详见竞争性谈判文件第五章“采购人需求”。

2.4资金来源：企业自筹，已落实。本项目预算金额40万元。

2.5服务周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

修理时间要求：

2.5.1低压电机：单台电机维修（更换定子线圈、更换转子轴）时间自出厂到返回到厂里不超过14天。

2.5.2高压电机：单台电机维修（更换定子线圈、更换转子轴）时间自出厂到返回到厂里不超过20天。
2.5.3如果采购人急需，供应商应尽最大努力，在保证质量的前提下加班加点，提前完成电机维修。 

2.6服务地点：云南省开远市小花桥解化化工分公司厂内，采购人指定地点。

2.7服务方式：电机拆卸及安装由采购人负责；成交人派车到采购人现场拉货，修好后运至采购人现场。

2.8质量要求：符合现行国家、行业及地方相关规范及标准，满足采购人需求。正常使用情况下定子线圈、转子线圈（含同步电机转子线圈大、中修及绕线式电机转子线圈大修）、转子新轴质保期1年，其它修理部份质保期6个月；从采购人验收合格次日开始计算质保期，质保期内出现的质量问题由成交人负责承担修复的全部费用及往返的运费，同时，成交人应在接到采购人通知后6小时内予以处理。

2.9验收标准：
2.9.1成交人现场空载试电机合格；成交人提供各种报告、记录及图纸。

2.9.2采购人按照现行相关国家、行业技术标准和对成交人的要求进行验收；电机到采购人现场后确保装配试车合格。

2.9.3如修理质量达不到要求，采购人有权拒付修理款，并由成交人无条件予以返工、重做，由此而产生的费用由成交人承担。

2.10标段划分：本项目不划分标段。

2.11本项目资格审查方式为资格后审。

三、供应商资格要求

3.1供应商须是在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

3.2资质要求

3.2.1供应商须具有：履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力（提供承诺书）；
3.2.2供应商须具有：国家防爆电气产品质量检验检测中心（南阳）或机械工业防爆电气设备质量监督检测中心（佳木斯）颁发的有效防爆电机修理资格证书；
3.2.3信誉要求：供应商在递交投标文件前未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站列入“失信被执行人”，并提供相关网页查询记录截图。

3.4财务要求：供应商具有良好的财务状况，提供2022～2024年任意一年，经第三方机构审计的财务报告（需包括资产负债表、利润表、现金流量表）或近3个月银行出具的资信证明；

3.5业绩要求：供应商近三年（2023年1月1日至今）至少承担过1个类似业绩，类似业绩指：高压电机检修框架（含框架、年度或者批量）协议业绩（业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同协议书)；

3.6本项目不接受联合体投标。
四、竞争性谈判文件的获取

4.1自本公告发出之日 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日止（北京时间），通过以下方式获取竞争性谈判文件：

线上获取：供应商以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），并将盖章后的法定代表人授权委托书原件、经办人居民身份证原件、营业执照复印件及参与确认回执的电子版发送至电子邮箱1842710670@qq.com
，采购人收到参与确认回执后，根据确认回执的邮箱发送竞争性谈判文件。

五、响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间：2025年 12 月 29日 18 时 00 分（北京时间）。

5.2提交方式：邮寄递交。

提交响应文件地点：云南省红河州开远市开培线与市西北路交叉口西420米解化宾馆门卫室。
提交响应文件联系人：许淑淇 电话：18184850705。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

6、 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《云招企业自行采购公告发布平台》（http://qyzc.ynzbw.com/news.html）网站上发布，采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、联系方式

采购人：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

地    址：开远市小花桥

联 系 人：张卫涛、惠兴智

联系电话：15925326230、13466292839

八、监督部门

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司直属第一党支部书记

地 址:云南省开远市小花桥

联 系 人:曹锐

联系电话:13577322773
附件：参与确认回执

参与确认回执

 
（采购人名称））：

我公司对               （项目名称）公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认           （参加/不参加）本次采购。

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

特此确认。

公司名称： 
（盖公章）

日期：     年     月    日
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

	
	项目名称
	云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对2026年度电动机维修服务采购项目

	
	项目编号
	

	2.1
	资金来源
	企业自筹

	3.1
	服务范围
	具体详见第五章“采购人需求”

	3.2
	★服务周期
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	3.3
	★服务地点
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	3.4
	★服务方式
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	3.5
	★质量要求
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	3.6
	★验收标准
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	4.1
	供应商资格要求
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	7.1
	竞争性谈判文件澄清截止时间
	提交响应文件截止时间前

	9.1
	构成响应文件的其他资料
	其他材料
	供应商认为必须提供的与本项目有关的其他相关资料。

	10.1
	谈判报价方式
	（1）本项目采用下浮率方式进行报价，下浮率 ＞0 %。

（2）供应商结合市场和自身情况按照竞争性谈判文件“第五章 采购人需求”内的控制单价（税率均为13%）（含运输费和各项修理单价，修理单价为综合包干价，含检查、材料、措施、修理、试验、装配、试车、防腐、管理和税金等费用。）作为基准价进行下浮率报价。

（3）合同签订的下浮率以成交人所报下浮率为准，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证成交人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整（修理过程中，采购人不回收旧线圈。）。

（4）最终结算价格=基准价×（1-合同签订的下浮率）×最终结算量，最终结算量以项目实际发生为准。

	10.3
	最高采购限价
	本项目设置最高采购限价下浮率报价＞0 %
；

报价下浮率低于上述规定的，视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，谈判小组将会作否决报价处理。

	11.1
	有效期
	递交响应文件的截止日期后90天

	12.4
	响应文件副本份数
	纸质版响应文件：正本1份

电子版响应文件：响应文件word版一份，PDF扫描件一份，共同保存在同一U盘中。

（1）word版电子响应文件为可编辑的最终版响应文件，PDF版的响应文件为签字盖章后响应文件正本的所有内容（包含封面）彩色扫描，扫描件与纸质文件正本一致。

（2）响应文件电子版和响应文件纸质文件统一密封。

	13.1
	谈判保证金
	无

	15.1
	递交响应文件的截止时间
	见第一章“竞争性谈判公告”。

	15.2
	递交响应文件地点
	见第一章“竞争性谈判公告”。

	15.3
	是否退还响应文件
	☑否

□是

	16.1
	谈判时间和地点
	见第一章“竞争性谈判公告”。

	16.2
	谈判小组的组建
	谈判小组构成：谈判小组由采购部门代表和云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司专家库中随机抽取产生。

谈判小组成员为：采购部门代表1人；抽取专家2人。

	16.4
	谈判程序和方法
	详见第六章“谈判程序和方法”

	21.1
	履约保证金
	无

	22.1
	需要补充的其他内容

	（1）
	付款方式
	按合同标准执行

	（2）
	解释权
	构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、合同书样式及主要条款、响应文件格式、技术标准和要求、谈判程序和方法的先后顺序解释；同一组文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


一、总  则

1. 项目概况

1.1 参照有关法律法规的规定，现对本次采购进行公开竞争性谈判采购。

1.2 本项目采购人、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

2. 资金来源

2.1企业自筹。

3. 采购范围

3.1 本项目服务内容：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目服务周期：见“供应商须知前附表”。

3.3 本项目服务地点：见“供应商须知前附表”。

3.4 本项目服务方式：见“供应商须知前附表”。

3.5 本项目质量要求：见“供应商须知前附表”。

3.6 本项目验收标准：见“供应商须知前附表”。

4. ★合格的供应商（以下简称供应商）

4.1供应商资格要求：详见谈判文件第一章 竞争性谈判公告  “3. 供应商资格要求”。

5. 谈判费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

谈判文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购人需求

第六章  谈判程序及方法

7. 谈判文件的澄清、修改

7.1 参加供应商应认真审核谈判文件，如有疑问的，供应商可以在 “供应商须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

7.2 采购人将以书面形式答复所有获取谈判文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7.3采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商。

7.4采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有获取谈判文件的供应商。

7.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

三、响应文件

8. 响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解采购的内容、要求和商务条件后（见第五章“采购人需求”），编写响应文件。

8.2 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

9. 响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

10. 报价和报价货币

10.1报价方式：本项目采用下浮率方式进行报价，下浮率    %。若遇国家税率调整，供应商应按调整后的税率开具合规的增值税专用发票，采购方按总价不变向乙方支付费用。

10.2供应商的谈判报价，应是完成本项目谈判范围内的全部工作及采购人委托的其他工作，供应商为履行成交合同而发生的一切款项。供应商应结合实际及自身情况填报。
10.3最高采购限价：详见“供应商须知前附表”。

10.4供应商应按照竞争性谈判文件要求，报价应本着合理的原则，并结合自身的技术水平、企业实力以及市场因素，充分考虑可能存在的明示或暗示的风险，采购人不保证报价最低者一定成交。未按竞争性谈判文件要求执行的采购人有权不予以考虑。各供应商报价前应自行踏勘现场，对由于现场条件限制而须发生的额外费用由供应商踏勘现场综合考虑后计入全费用综合单价，由于供应商现场踏勘失误而增加的费用不应得到索赔支持。

10.5供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判报价的其他要素。
10.6供应商应严格按照谈判报价明细表的格式填写内容并由法定代表人或授权代表签署。

10.7通过实质性要求审查的供应商才能进入谈判程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。

10.8最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

10.9供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。谈判小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格。

10.10报价货币为人民币。

11. 有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

12. 响应文件的编制

12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按谈判文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。
12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。

12.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具供应商单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。

12.4 响应文件应准备正本一份，并按“供应商须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。

12.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。

13. 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的密封与标记

14.1 供应商应按“供应商须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。

14.2 供应商应将正、副本文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

14.3 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称。

15. 递交响应文件的截止时间和地点

15.1 响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。
15.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。
15.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

五、谈判

16. 谈判

16.1采购人将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行谈判，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加，如按时参加谈判的供应商不足3家，经谈判小组认定仍能满足采购人需求，可继续组织谈判。

16.2谈判由谈判小组负责。谈判小组由采购人的代表组成，成员人数应当为3人及以上单数。

16.3 谈判原则

谈判小组应当从技术、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，谈判小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，但谈判报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以谈判报价低的优先；谈判报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由谈判小组采用记名投票的方式确定。

16.4 谈判程序和方法

谈判小组按照第六章“谈判程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行谈判。

16.5谈判文件第六章“谈判程序和方法”前附表第2.1款实质性要求为谈判文件的实质性内容，未实质性响应谈判文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加谈判。

16.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17. 谈判过程的保密

在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、谈判和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

18. 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、成交结果

19. 成交人的确定

19.1 采购人在评审结束后二个工作日内将评审报告送公司审批。

19.2采购人评审报告审批后确定成交人。

20. 成交通知书

20.1成交人确定后，采购人将向成交人发出成交通知书。

20.2成交通知书是合同的一个组成部分。

21. 履约保证金

无

七、其他事项

22. 其他内容

22.1需要补充的其他内容详见“供应商须知前附表”。

第三章  合同书样式及主要条款

（采购文件内本章合同条款及格式仅作参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。）

电动机维修框架协议
合同编号:

依照《中华人民共和国民法典》之合同编及其他有关法律、行政法规，甲方委托乙方承担甲方电动机维修工作，为明确双方权利、义务，加强协作，保证维修工作保质、保量完成，确保甲方生产系统正常运行，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 需要维修的电机类型、范围

	序号
	电机类型
	最大功率（KW）
	轴承或轴瓦

	1
	380V普通、高效电机
	220
	轴承

	2
	380V防爆、防爆高效电机
	250
	轴承

	3
	6000V YKK电机
	1000
	轴承

	4
	6000V Y系列电机
	560
	轴承

	5
	6000V YKS、YKOS电机
	3400
	轴瓦

	6
	6000V 防爆电机
	710
	轴承

	7
	6000V同步电机
	3700
	轴瓦

	8
	6000V变频电机
	710
	轴承

	9
	6000V防爆变频电机
	670
	轴承

	10
	380V变频电机
	160
	轴承

	11
	380V防爆变频电机
	280
	轴承

	12
	660V防爆变频电机
	500
	轴承

	13
	380V绕线式电机
	48
	轴承

	14
	进口电机
	340
	轴承


第二条  维修主要内容、要求

1、主要修理项目

1.1定子线圈更换：大修前铁芯损耗试验合格，按F级绝缘修理（660V及以下变频电机定子线圈要求使用变频线。）。

1.2定子浸漆：定子铁芯、线圈完好的情况下按规范浸F级绝缘漆以加强绝缘。

1.3定子铁芯叠片修理：压出铁芯，逐片分解，打磨原漆膜，重新喷漆、烘烤、固化、叠压、组装。

1.4转子换轴：若无特殊要求，45#钢调质更换。

1.5转子动平衡

1.6更换端盖：更换前（后）端盖。

1.7更换卧式端盖：更换前（后）端卧式端盖

1.8更换立式端盖：更换前端立式端盖

1.9端盖修复：镶套修复。

1.10更换油盖：更换前（后）端的内（外）油盖。

1.11更换油盖（外）：更换前（后）端外油盖。

1.12更换油盖（内）：更换前（后）端内油盖。

1.13更换轴承座（前）：更换前端轴承座。

1.14更换轴承座（后）：更换后端轴承座。

1.15更换出线盒

1.16更换接线板：接线端子用铜螺杆、铜平垫，两边各配两颗铜螺帽，弹垫按标准配。

1.17更换电机风扇

1.18更换电机风扇罩

1.19更换集电环、刷架、碳刷。

1.20空气冷却器修理：更换空气冷却器全部散热管。

1.21更换转子铜排

以上主要修理项目并非每台所修电机都包含，由甲方视所修电机的故障情况选择相应修理项目，乙方应无条件予以执行。

2、主要修理要求

2.1更换定子线圈（6000V以下电机）

2.1.1定子铁芯清洁、检查、处理，铁芯损耗试验合格后方可嵌线。

2.1.2定子铁芯做防晕处理，具备嵌线条件。

2.1.3更换绕组线圈（新线圈），F级绝缘。

2.1.4若更换变频电机定子线圈，要求用变频线。

2.1.5整体预热、浸漆、烘烤、干燥。

2.1.6甲方按《DL/T 596-2021电力设备预防性试验规程》的要求验收电机绝缘。

2.2更换定子线圈（6000V电机）

2.2.1定子铁芯清洁、检查、处理，铁芯损耗试验合格后方可嵌线。

2.2.2铁芯做防晕处理，具备嵌线条件。

2.2.3定子更换全部绕组线圈(新线圈)，采用模压工艺，成型线圈，F级绝缘，做防晕处理。

2.2.4甲方按《DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程》的要求验收电机绝缘。2.3转子换轴

2.3.1旧轴取出采用镗床对轴与铁芯配合段镗空方式取出，确保铁芯内孔配合面不造成损伤。如甲方没有特别要求，新轴材料采用45#钢，乙方应提供材质证明书。

2.3.2新轴调质处理，乙方提供热处理报告。

2.3.3新轴精加工，新轴硬度及各档公差、粗糙度符合标准。在确保各零配件安装到位的前提下，轴承位、连轴器位、油盖位等各部位接头处及有台阶的地方，都要求用圆弧过渡。精车完成后乙方提供经乙方签字盖章的轴系标准化图纸，图纸附各配合段公差检测数据、硬度、粗糙度和轴系跳动量。

2.3.4磨床磨轴承档，铣键槽。

2.3.5新轴热装。

2.3.6转子校验同轴度。

2.3.7乙方按标准校验转子动平衡，提供试验报告。

2.4同步电机转子线圈中修

2.4.1转子励磁线圈逐个拆除，更换托板绝缘垫块。

2.4.2转子励磁线圈逐个整体清洗、相关检查。

2.4.3励磁线圈绝缘加强处理；逐个恢复组装，连接。

2.4.4整体预热、浸漆、烘烤、干燥。

2.4.5更换转子引出线。

2.4.6相关电气检测，试验。

2.4.7集电环机床加工圆周表面。

2.4.8转子动平衡校验。

2.5电机配件

2.5.1零配件清洁，除锈，检查相关机械配合。

2.5.2如无物殊要求，电机前、后端盖、轴承座及内、外油盖的材质为铸件。

2.5.3更换前后轴承及前后轴承测温元件。

2.5.4 电机接线盒内的接线端子要求用铜螺杆、铜平垫，两边各配两颗铜螺帽，弹垫按标准配。

2.5.5电机线圈引出鼻子搪锡。

2.5.6转子校验动平衡。

2.6电机组装、试车

2.6.1检查电机附件完整，检修的所有配件完毕或完好。

2.6.2定、转子回装，配件组装，调整。乙方应提供电机所有检查、处理及装配数据。

2.6.3整机清洁、养护，电机外壳清理后重新喷漆防腐（按原漆色做，两底两面。甲方送乙方修理的所有电机，均按本条要求喷漆防腐）。

2.6.4空试电机前盘车检查，应转动灵活，无卡涩及金属碰击异音。

2.6.5空载试电机时间不少于2小时（若轴承温度不稳定，空试直至稳定。）。考核电机声音、振动（有效值）、空载电流、轴承温升、定子温度等应符合本合同约定的维修标准，空试过程中若有轴承温度超标等异常，乙方处理正常直至空试电机合格。

3、维修标准

本协议提出的是最低限度的维修项目、要求，并未对一切维修项目、要求做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但乙方不得因此而降低维修标准，同时，乙方应保证所有维修、检测、试验、试车均按现行相关国家、行业技术标准、合同规定和甲方要求进行，质量符合本合同约定。

第三条、甲乙方双方职责

甲方职责：

1、拆出电机，做架子支撑、固定电机定、转子，电机装车并绑牢固定；修理后电机卸车、复装、就位、接线、试车。

2、甲方有权对乙方所开展的工作予以监督、检查，如乙方所开展的工作不符合本合同约定，则甲方有权要求乙方无条件予以返工、整改，由此而产生的费用由乙方承担。

乙方职责：

1、负责电机往返运输（到甲方现场拉货，修理合格后送至甲方现场。期间乙方对货物负有保管与安全运输义务，运输的风险由乙方承担），包装费用由乙方负责承担，包装符合长途运输及电机保护要求，因乙方包装、运输问题或设备在乙方场地内保管不当导致设备损坏或散失，乙方负责修复、更换或赔偿（按甲方设备设施的原值予以赔偿），直到甲方满意。

2、严格按照现行国家、行业技术标准和甲方要求进行修理、检测、试验、空载试运行，质量符合本合同约定的标准。乙方应于每次维修完毕后，将维修情况报甲方确认，并经甲方验收合格后作为付款结算依据之一。

3、乙方应自行聘请工作人员完成本协议项下的运输及修理工作，并确保所委派的人员均有能力完成工作。乙方应对履行本合同义务过程中乙方人员的人身安全负责，乙方人员的人身安全与甲方无关。

4、乙方应确保安全开展工作，如乙方怠于履行上述义务，造成甲方设备损坏或第三方人员损伤的，由此而产生的责任由乙方承担，并由乙方负责赔偿甲方损失（设备损坏或无法使用的，按设备原购置价格进行赔偿。）

5、乙方保证：其所使用的维修材料符合国家规定的质量标准，适配于甲方设备，为正规厂家生产的合格产品，否则由此而产生的责任由乙方承担，如因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务部分或全部转让给任何第三方行使。

第四条 验收标准及质保期限

1、验收标准及方法：

1.1乙方现场空载试电机合格；乙方提供各种报告、记录及图纸；

1.2甲方按照现行相关国家、行业技术标准和对乙方的要求进行验收；电机到甲方现场后确保装配试车合格。

1.3如修理质量达不到要求，甲方有权拒付修理款，并由乙方无条件予以返工、重做，由此而产生的费用由乙方承担。

2、乙方对修理质量负责的条件和期限：正常使用情况下定子线圈、转子线圈（含同步电机转子线圈大、中修及绕线式电机转子线圈大修）、转子新轴质保期1年，其它修理部份质保期6个月；从甲方验收合格次日开始计算质保期，质保期内出现的质量问题由乙方负责承担修复的全部费用及往返的运费，同时，乙方应在接到甲方通知后6小时内予以处理。

第五条  合同期限

合同期限为：2026年1月1日至2026年12月31日。

第六条  价格核定

  详细修理单价按以下附件规定的价格执行：

附件1：380V普通电机、高效电机检修项目综合包干单价定额明细

附件2：380V防爆电机、防爆高效电机检修项目综合包干单价定额明细

附件3：6000V防爆电机、防爆高效电机检修项目综合包干单价定额明细

附件4：6000V YKK电机检修项目综合包干单价定额明细

附件5：6000V同步电动机 检修项目综合包干单价定额明细

附件6：6000V YKS、YKOS电机检修项目综合包干单价定额明细

附件7：660V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细（定子线圈为变频线）

附件8：380V变频电机检修项目综合包干单价定额明细（定子线圈为变频线）

附件9：380V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细（定子线圈为变频线）

附件10：6000V变频电机检修项目综合包干单价定额明细

附件11：6000V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细

附件12：380V绕线式电机检修项目综合包干单价定额明细

附件13：6000V绕线式电机检修项目综合包干单价定额明细

附件14：380V防爆进口电机检修项目综合包干单价定额明细

附件15：380V普通立式进口电机检修项目综合包干单价定额明细

附件16：6000V防爆进口电机检修项目综合包干单价定额明细

附件17：6000V Y系列电机检修项目综合包干单价定额明细

附件18：测温元件安装综合包干单价定额明细

附件19：更换轴承检修项目综合包干单价定额明细

附件20：激光修理检修项目综合包干单价定额明细

说明：

1、上述价格为电机检修综合包干价，包含检查、材料、措施、修理、试验、装配、试车、防腐、管理和税金（13%增值税）等费用。甲方有权拒付除上述费用以外的任何费用，且未经甲方书面同意，本合同项下价格不因任何因素予以调整。

2、往返运输费、测温元件安装费、更换轴承费用均含13%增值税率。

3、价格明细中的“端盖修复”、“更换端盖”、“ 更换卧式端盖”、“ 更换立式端盖”、“ 更换油盖”、“ 更换油盖（外）”、“更换油盖（内）”、“更换轴承座（前）”、“更换轴承座（后）”、“ 更换刷架”的单位为“个”， “更换集电环”的单位为“边”，“测温元件安装”、“更换碳刷” 的单位为“只”，“更换轴承”的单位为“套”，“空气冷却器修理”的单位为台，“更换转子铜排”的单位为台。

4、同一附件价格明细中，有更换端盖，也有更换轴承座的，更换端盖的价格不包含更换轴承座的价格。

第七条  工作流程：

1、乙方接到甲方的电机维修通知后，无论电机大小，乙方应至迟在8小时内拉走电机。收到电机后，乙方负责免费全面检查电机后发书面检查情况、检修内容及费用明细给甲方签字确认，之后开始修理。

第八条 结算方式

1、在框架协议范围和期限内的电机维修，发生一台结算一台。先服务后付费。

2、依据甲方签字确认的工作量，按照第六条核定的价格结算。

结算方法为：

实际检修项目综合包干单价定额×实际检修数量＝各项检修费

∑各项检修费＝合计金额

（合计金额＋往返运输费＋更换轴承费用＋激光修理费用＋测温元件安装费用）×（1-下浮率）＝该台电机的结算金额（结算金额开具13%税率的增值税专用发票。）。

注：激光修理、测温元件等按实结算，发生了即结算，没发生不结算。

3、如乙方无任何违约行为，则单次维修工作完成且甲方验收合格、双方确认应结算款项一月后，乙方开具全额13%增值税专用发票给甲方，甲方支付当次应结算款项的90%；剩余10%的款项作为质保金，在保修期结束且设备无质量问题后一月内无息支付质保金。

第九条  解决合同纠纷的方式

甲乙双方在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；协商不成向开远市人民法院提起诉讼。

第十条  违约责任

1、质保期内出现的质量问题由乙方负责承担修复的全部费用及往返的运费。

2、本合同履行期间，如乙方未如约进行响应或未如约完成维修的，则每出现一次上述违约行为，乙方按当次应结算款项的5%向甲方支付违约金，甲方从应付款中直接扣除；协议履行期间，如乙方连续或累计三次出现上述违约行为，甲方有权单方解除本协议、拒付协议费用并追究乙方违约责任，乙方应向甲方支付违约金5000 元并赔偿甲方因此而遭受的损失。

3、如乙方修理后的设备应满足国家有关标准与合同目的，若修理后的设备不满足要求，甲方有权要求乙方无条件返工，由此产生的费用由乙方承担。如乙方连续或累计三次出现上述违约行为，甲方有权单方解除本协议、拒付协议费用并追究乙方违约责任，乙方应向甲方支付违约金 5000 元并赔偿甲方因此而遭受的损失。

4、如乙方出现除上述1、3以外的违约行为或违反承诺与保证义务，则乙方应向甲方支付违约金5000元并赔偿甲方因此而遭受的损失，甲方有权拒付乙方未履约部分的费用。

5、如遇不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知对方，并在其后10日内向对方提供有效证明文件。否则，应赔偿对方因此而遭受的损失。

第十一条  解除合同的条约

1、法定解除。

2、双方协商解除。

3、乙方不能胜任合同规定的工作或因乙方维修进度、质量不能让甲方满意、给甲方带来损失。

甲    方：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

乙    方：                

签约日期：     年   月   日

签约地点：





第四章  响应文件格式

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

2026年度电动机维修框架协议
响应文件

项目编号：　　　　　　　　　　　　　
供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

      年       月       日

一、报价部分

（一）谈判报价一览表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　　　　　

	谈判报价
	下浮率  %

	税率
	%

	服务周期
	

	服务地点
	

	服务方式
	

	质量承诺
	

	验收标准
	

	备注
	

	供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　　年　　月　　日




注：

1、本表须放在响应文件封面（或扉页）后第一页，且不得对格式作任何更改。

2.报价说明（如有）
（此部分由供应商根据报价要求自拟格式进行说明）
（二）谈 判 申 请 函
致：           （采购人）

根据贵方（项目名称）        ）（项目编号：                     ），现正式授权下述签字人  （姓名和职务）   全权代表供应商 （供应商全称）  参加贵方组织的有关谈判活动，并提交响应文件正本一份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我公司愿意参加  （项目名称）      （项目编号：                  ）项目的谈判。

2、谈判报价为：       元（大写：            ），税率为：    %；服务周期为：           ，服务地点为：           ，服务方式为：           ，质量承诺：           ，验收标准为：           ，。

3、我方同意在供应商须知规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在竞争性谈判文件规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我方被接受，则至合同履行完为止，本谈判函保持有效。

4、我方承诺已经具备相关法律法规中规定的参加谈判活动的供应商应当具备的条件。

5、我方同意响应贵方要求提供与本项目有关的任何数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人的行为。

7、如我方成交：

我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、                                       （其他补充说明）。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                 邮政编码：       
电话：                  　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                          

开户银行：                          

帐  号：                          

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
供应商（盖单位章）：                        
谈判日期：                         

2、 资格部分

（一）法定代表人身份证明书及授权委托书
1.法定代表人资格证明书

供应商名称：                

单位性质：                 
地  址：                 

成立时间：     年    月    日

经营期限：                

姓  名：     性别：     年龄：    职务：   

系               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）


                供应商：         （盖单位章）

                日 期：      年   月   日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

  委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

供 应 商：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：                
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                
日   期：      年    月    日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（二）供应商资格证明文件

1.营业执照
供应商基本信息表

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	

	备注
	


附营业执照扫描件。

2.资质要求

（1）供应商须具有：须具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力（提供承诺书）；
（2）供应商须具有：国家防爆电气产品质量检验检测中心（南阳）或机械工业防爆电气设备质量监督检测中心（佳木斯）颁发的有效防爆电机修理资格证书；
附：

承诺书

（本承诺书格式自行拟定，包含但不限于以下内容：）

致：                      

（1）我公司履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力，如有虚假本公司愿意单独承担所有法律责任；

（2）在履行本项目合同过程中严格按照国家相关法律法规规章及行业规范的要求

（3）.......

（4）.......

供应商（加盖公章）：                             

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：           

日期：            年      月      日

3.信誉要求

供应商在递交响应文件前未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站列入“失信被执行人”，并提供相关网页查询记录截图。如有疑问，以现场查询结果为准；

4.财务要求

提供2022～2024年任意一年，经第三方机构审计的财务报告（需包括资产负债表、利润表、现金流量表）或近3个月银行出具的资信证明；

5.业绩要求
供应商近年（2023年1月1日至今）至少承担过1个类似业绩（类似业绩指：高压电机检修框架（含框架、年度或者批量）协议业绩（业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同协议书)；

（三）供应商认为有必要提供的其他证明资料

供应商认为有必要提供的其他资料

三、商务部分
（一）类似业绩

业绩一览表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　　　　　

	序号
	项目名称
	委托人名称
	合同金额

（万元）
	合同签订时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	


备注：供应商近年（2023年1月1日至今）承担过的类似业绩（类似业绩指：高压电机检修框架（含框架、年度或者批量）协议业绩（业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同协议书))；如有虚假业绩，一经查实将导致其响应文件被否决。

供应商（盖单位章）：　　　　　　　　　　　　

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

（二）供应商实力

（三）商务条款偏离表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　　　　　

	序号
	竞争性谈判文件条目号
	竞争性谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.请逐条对应竞争性谈判文件的“采购人需求”和“合同条款及格式”中要求的商务条件，认真填写该表。

2.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应竞争性谈判文件所有条款的要求，无偏差。”
供应商（盖单位章）：　　　　　　　　　　　　

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

四、技术部分

（一）项目实施方案
（供应商自行编制，格式自拟）

（二）对本项目重点、难点分析

（供应商自行编制，格式自拟）

（三）拟投入项目的设备及工器具配置

（供应商自行编制，格式自拟）

（四）质量控制措施

（供应商自行编制，格式自拟）

（五）项目进度计划安排

（供应商自行编制，格式自拟）

（六）技术条款偏离表
项目名称：　　　　　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的技术条款
	响应文件的技术条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.请对应谈判文件的“项目需求”中要求的技术参数，认真填写该表。

2.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，本项目不允许负偏离。

3.如无偏离，供应商不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏离。”。
供应商（盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

（七）供应商认为需要提供的其他资料

供应商自行编制

五、其他资料

详见“供应商须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

第五章 采购人需求

一、项目要求

依照《中华人民共和国民法典》之合同编及其他有关法律、行政法规，甲方委托乙方承担甲方电动机维修工作，为明确双方权利、义务，加强协作，保证维修工作保质、保量完成，确保甲方生产系统正常运行，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 需要维修的电机类型、范围

	序号
	电机类型
	最大功率（KW）
	轴承或轴瓦

	1
	380V普通、高效电机
	220
	轴承

	2
	380V防爆、防爆高效电机
	250
	轴承

	3
	6000V YKK电机
	1000
	轴承

	4
	6000V Y系列电机
	560
	轴承

	5
	6000V YKS、YKOS电机
	3400
	轴瓦

	6
	6000V 防爆电机
	710
	轴承

	7
	6000V同步电机
	3700
	轴瓦

	8
	6000V变频电机
	710
	轴承

	9
	6000V防爆变频电机
	670
	轴承

	10
	380V变频电机
	160
	轴承

	11
	380V防爆变频电机
	280
	轴承

	12
	660V防爆变频电机
	500
	轴承

	13
	380V绕线式电机
	48
	轴承

	14
	进口电机
	340
	轴承


第二条  维修主要内容、要求

1、主要修理项目

1.1定子线圈更换：大修前铁芯损耗试验合格，按F级绝缘修理（660V及以下变频电机定子线圈要求使用变频线。）。

1.2定子浸漆：定子铁芯、线圈完好的情况下按规范浸F级绝缘漆以加强绝缘。

1.3定子铁芯叠片修理：压出铁芯，逐片分解，打磨原漆膜，重新喷漆、烘烤、固化、叠压、组装。

1.4转子换轴：若无特殊要求，45#钢调质更换。

1.5转子动平衡

1.6更换端盖：更换前（后）端盖。

1.7更换卧式端盖：更换前（后）端卧式端盖

1.8更换立式端盖：更换前端立式端盖

1.9端盖修复：镶套修复。

1.10更换油盖：更换前（后）端的内（外）油盖。

1.11更换油盖（外）：更换前（后）端外油盖。

1.12更换油盖（内）：更换前（后）端内油盖。

1.13更换轴承座（前）：更换前端轴承座。

1.14更换轴承座（后）：更换后端轴承座。

1.15更换出线盒

1.16更换接线板：接线端子用铜螺杆、铜平垫，两边各配两颗铜螺帽，弹垫按标准配。

1.17更换电机风扇

1.18更换电机风扇罩

1.19更换集电环、刷架、碳刷。

1.20空气冷却器修理：更换空气冷却器全部散热管。

1.21更换转子铜排

以上主要修理项目并非每台所修电机都包含，由甲方视所修电机的故障情况选择相应修理项目，乙方应无条件予以执行。

2、主要修理要求

2.1更换定子线圈（6000V以下电机）

2.1.1定子铁芯清洁、检查、处理，铁芯损耗试验合格后方可嵌线。

2.1.2定子铁芯做防晕处理，具备嵌线条件。

2.1.3更换绕组线圈（新线圈），F级绝缘。

2.1.4若更换变频电机定子线圈，要求用变频线。

2.1.5整体预热、浸漆、烘烤、干燥。

2.1.6甲方按《DL/T 596-2021电力设备预防性试验规程》的要求验收电机绝缘。

2.2更换定子线圈（6000V电机）

2.2.1定子铁芯清洁、检查、处理，铁芯损耗试验合格后方可嵌线。

2.2.2铁芯做防晕处理，具备嵌线条件。

2.2.3定子更换全部绕组线圈(新线圈)，采用模压工艺，成型线圈，F级绝缘，做防晕处理。

2.2.4甲方按《DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程》的要求验收电机绝缘。2.3转子换轴

2.3.1旧轴取出采用镗床对轴与铁芯配合段镗空方式取出，确保铁芯内孔配合面不造成损伤。如甲方没有特别要求，新轴材料采用45#钢，乙方应提供材质证明书。

2.3.2新轴调质处理，乙方提供热处理报告。

2.3.3新轴精加工，新轴硬度及各档公差、粗糙度符合标准。在确保各零配件安装到位的前提下，轴承位、连轴器位、油盖位等各部位接头处及有台阶的地方，都要求用圆弧过渡。精车完成后乙方提供经乙方签字盖章的轴系标准化图纸，图纸附各配合段公差检测数据、硬度、粗糙度和轴系跳动量。

2.3.4磨床磨轴承档，铣键槽。

2.3.5新轴热装。

2.3.6转子校验同轴度。

2.3.7乙方按标准校验转子动平衡，提供试验报告。

2.4同步电机转子线圈中修

2.4.1转子励磁线圈逐个拆除，更换托板绝缘垫块。

2.4.2转子励磁线圈逐个整体清洗、相关检查。

2.4.3励磁线圈绝缘加强处理；逐个恢复组装，连接。

2.4.4整体预热、浸漆、烘烤、干燥。

2.4.5更换转子引出线。

2.4.6相关电气检测，试验。

2.4.7集电环机床加工圆周表面。

2.4.8转子动平衡校验。

2.5电机配件

2.5.1零配件清洁，除锈，检查相关机械配合。

2.5.2如无物殊要求，电机前、后端盖、轴承座及内、外油盖的材质为铸件。

2.5.3更换前后轴承及前后轴承测温元件。

2.5.4 电机接线盒内的接线端子要求用铜螺杆、铜平垫，两边各配两颗铜螺帽，弹垫按标准配。

2.5.5电机线圈引出鼻子搪锡。

2.5.6转子校验动平衡。

2.6电机组装、试车

2.6.1检查电机附件完整，检修的所有配件完毕或完好。

2.6.2定、转子回装，配件组装，调整。乙方应提供电机所有检查、处理及装配数据。

2.6.3整机清洁、养护，电机外壳清理后重新喷漆防腐（按原漆色做，两底两面。甲方送乙方修理的所有电机，均按本条要求喷漆防腐）。

2.6.4空试电机前盘车检查，应转动灵活，无卡涩及金属碰击异音。

2.6.5空载试电机时间不少于2小时（若轴承温度不稳定，空试直至稳定。）。考核电机声音、振动（有效值）、空载电流、轴承温升、定子温度等应符合本合同约定的维修标准，空试过程中若有轴承温度超标等异常，乙方处理正常直至空试电机合格。

3、维修标准

本协议提出的是最低限度的维修项目、要求，并未对一切维修项目、要求做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但乙方不得因此而降低维修标准，同时，乙方应保证所有维修、检测、试验、试车均按现行相关国家、行业技术标准、合同规定和甲方要求进行，质量符合本合同约定。

二、控制单价

附件1：380V普通电机、高效电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	380V普通电机、高效电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换出线盒
	更换卧式端盖
	更换立式端盖
	更换油盖
	更换接线板
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	

	1
	380
V普通电机、高效电机
	80
	170
	10
	10
	30
	5
	5
	3
	12
	27
	
	2
	1
	3
	30

	2
	
	90
	180
	20
	15
	40
	10
	10
	4
	15
	35
	
	2
	1
	4
	40

	3
	
	100
	280
	30
	20
	50
	15
	15
	5
	19
	48
	
	3
	2
	6
	50

	4
	
	112
	350
	40
	25
	70
	20
	20
	6
	22
	60
	
	3
	3
	10
	60

	5
	
	132
	580
	50
	30
	200
	25
	25
	7
	35
	70
	
	3
	4
	11
	100

	6
	
	160
	780
	80
	100
	450
	30
	30
	8
	58
	110
	5
	4
	5
	19
	150

	7
	
	180
	980
	90
	200
	580
	35
	35
	9
	85
	150
	10
	4
	10
	24
	200

	8
	
	200
	1500
	100
	300
	950
	40
	40
	18
	230
	280
	15
	8
	15
	32
	250

	9
	
	225
	1600
	110
	500
	1350
	45
	45
	25
	320
	380
	20
	8
	20
	52
	300

	10
	
	250
	2400
	120
	800
	1800
	50
	50
	35
	350
	400
	25
	12
	25
	70
	350

	11
	
	280
	3900
	130
	1200
	2700
	100
	100
	45
	450
	520
	30
	12
	30
	90
	500

	12
	
	315
	8500
	140
	1500
	3800
	150
	280
	55
	580
	750
	35
	110
	80
	120
	1800

	13
	
	355
	16000
	150
	3000
	4800
	200
	650
	110
	1200
	1900
	40
	220
	130
	280
	2300


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件2：380V防爆电机、防爆高效电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	380V防爆电机、防爆高效电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换卧式端盖
	更换立式端盖
	更换油盖
	更换接线板
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	

	1
	380
V防爆电机、防爆高效电机
	80
	180
	10
	10
	30
	5
	5
	30
	80
	
	7
	18
	10
	30

	2
	
	90
	190
	20
	15
	40
	10
	10
	50
	90
	
	7
	25
	10
	40

	3
	
	100
	300
	30
	20
	50
	15
	15
	70
	130
	
	15
	30
	20
	50

	4
	
	112
	380
	40
	25
	70
	20
	20
	90
	170
	
	15
	70
	30
	60

	5
	
	132
	596
	50
	30
	200
	25
	25
	110
	210
	8
	15
	90
	40
	100

	6
	
	160
	936
	80
	100
	450
	30
	30
	130
	270
	13
	23
	110
	50
	150

	7
	
	180
	1176
	90
	200
	580
	35
	35
	190
	320
	18
	23
	150
	60
	200

	8
	
	200
	1800
	100
	300
	950
	40
	40
	270
	410
	23
	27
	170
	100
	250

	9
	
	225
	1920
	110
	500
	1350
	45
	45
	320
	500
	28
	27
	200
	150
	300

	10
	
	250
	2880
	120
	800
	1800
	50
	50
	410
	610
	33
	35
	260
	200
	350

	11
	
	280
	4200
	130
	1200
	2700
	100
	100
	500
	750
	38
	35
	270
	250
	500

	12
	
	315
	9800
	140
	1500
	3800
	150
	280
	850
	1100
	43
	170
	300
	300
	1800

	13
	
	355
	17800
	150
	3000
	4800
	200
	650
	1800
	2300
	48
	260
	350
	550
	2300

	14
	
	450 （型号：YB450S-14，160KW，重2900KG）
	29000
	650
	4500
	19000
	600
	1300
	2800
	3700
	100
	280
	730
	700
	3400


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件3：6000V防爆电机、防爆高效电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	6000V防爆电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换卧式端盖
	更换立式端盖
	更换油盖（外）
	更换油盖（内）
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	

	1
	6000
V防爆电机
	355
	36000
	900
	3100
	18000
	400
	600
	1900
	2300
	75
	75
	400
	580
	2600

	2
	
	400
	43000
	1000
	3200
	19000
	500
	900
	2300
	2700
	90
	90
	470
	600
	2800

	3
	
	450
	47000
	1200
	3300
	23000
	600
	1300
	2800
	3300
	110
	110
	730
	700
	3400

	4
	
	500
	53000
	1400
	3500
	27000
	700
	1500
	3300
	3900
	120
	120
	850
	750
	3600

	5
	
	560
	63000
	1600
	4000
	28000
	800
	1800
	3500
	4000
	130
	130
	960
	800
	3900


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件4：6000V YKK电机、YKK高效电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	
	6000V YKK电机检修项目综合包干单价定额明细
	

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换端盖
	更换油盖（外）
	更换油盖（内）
	更换轴承座（前）
	更换轴承座（后）
	更换转子铜排
	空气冷却器修理
	往返运输费

	1
	600V
YKK电机
	355
	32000
	900
	3100
	18000
	400
	600
	1600
	75
	75
	1100
	1100
	30000
	3000
	2600

	2
	
	400
	39000
	1000
	3200
	19000
	500
	900
	1800
	90
	90
	1300
	1300
	37000
	3500
	2800

	3
	
	450
	43000
	1200
	3300
	23000
	600
	1300
	2000
	110
	110
	1500
	1500
	40000
	4000
	3400

	4
	
	500
	48000
	1400
	3500
	27000
	700
	1500
	2200
	120
	120
	1700
	1700
	46000
	4500
	3600

	5
	
	560
	57000
	1600
	4000
	28000
	800
	1800
	2400
	130
	130
	1900
	1900
	53000
	5000
	3900


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件5：6000V同步电动机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	型号
	重量（KG）
	功率（KW）
	6000V同步电动机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子线圈中修
	更换转子线圈
	转子动平衡
	更换集电环
	更换刷架
	

	1
	TDK173/29-16
	8150
	630
	69000
	4500
	6500
	19000
	27000
	600
	3300
	180
	4600

	2
	TDK215/24-20
	11700
	630
	71000
	5300
	6500
	20000
	29000
	600
	3300
	180
	4800

	3
	TK650-16/1730
	8300
	650
	69500
	4500
	6500
	19000
	27000
	600
	3300
	180
	4600

	4
	TK700-18/1730
	6750（江西电机）
	700
	72000
	4500
	7000
	22000
	31000
	600
	3700
	180
	4300

	5
	TK700-18/1730
	8810（上海电机）
	700
	72000
	4500
	7000
	22000
	31000
	600
	3700
	180
	4600

	6
	TK750-14/1730
	9500
	750
	72000
	5300
	8000
	23000
	33000
	600
	3900
	180
	4700

	7
	TK800-18/1730
	7530（江西电机，与机械共轴）
	800
	84000
	4500
	8500
	28000
	39000
	600
	3900
	180
	4600

	8
	TDK173/35-16
	9300（上海电机）
	800
	88000
	5300
	8500
	26000
	36000
	600
	3900
	180
	4700

	9
	TK900-18/2150g
	12480（辽宁重型电机）
	900
	113000
	6300
	9800
	34000
	49000
	700
	4200
	250
	6800

	10
	TDK173/40-18
	7200（上海电机，与机械共轴）
	1000
	105000
	4500
	10000
	33000
	46000
	600
	4200
	230
	4300

	11
	TDK260/39-18
	15535
	1800
	147000
	6700
	11000
	38000
	53000
	700
	4500
	280
	7400

	12
	TK2500-18/2600
	19600（上海电机，与机械共轴）
	2500
	170000
	9500
	15000
	47000
	60000
	700
	5500
	400
	9500

	13
	TK2500-18/2600
	21000（北京电机，与机械共轴）
	2500
	170000
	9500
	15000
	47000
	60000
	700
	5500
	400
	9500

	14
	T3700-4/1480
	16500
	3700
	135000
	8700
	18000
	30000
	70000
	700
	5000
	400
	8100

	15
	TDY
	9500（此电机转速3000r/m，转子为隐极式）
	2500
	130000
	5300
	15000
	/
	110000
	1500
	9000
	400
	4700


附件6：6000V YKS、YKOS电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	型号
	重量（KG）
	功率（KW）
	6000V YKS、YKOS电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴
	更换转子铜排
	转子动平衡
	

	1
	YKS63011-4
	10400
	1800
	98000
	3000
	20000
	57000
	94000
	600
	4700

	2
	YKS630－4
	8942
	2240
	119000
	3200
	21000
	63000
	114000
	600
	4600

	3
	YKS3100－2/1180
	14500
	3100
	133000
	3400
	22000
	67000
	128000
	800
	7300

	4
	YK0S3400－2
	17890
	3400
	135000
	3600
	23000
	70000
	130000
	800
	7800


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件7：660V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	660V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换（变频线）
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换卧式端盖
	更换油盖
	更换接线板
	

	1
	660
 V防爆变频电机
	315
	27000
	800
	4000
	9000
	200
	500
	2700
	45
	90
	1900

	2
	
	355
	39000
	1000
	6000
	19000
	200
	650
	3800
	50
	150
	2500

	3
	
	400
	49000
	1200
	6500
	22000
	400
	950
	4500
	60
	200
	2800

	4
	
	450
	61000
	1400
	7000
	25000
	600
	1200
	4800
	70
	250
	3400


注：1.转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件8：380V变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	380V变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换（变频线）
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换出线盒
	更换卧式端盖
	更换立式端盖
	更换油盖
	更换接线板
	

	1
	380
V变频电机
	80
	285
	10
	10
	30
	5
	5
	3
	30
	80
	
	7
	30

	2
	
	90
	295
	20
	15
	40
	10
	10
	4
	50
	90
	
	7
	40

	3
	
	100
	470
	30
	20
	50
	15
	15
	5
	70
	130
	
	15
	50

	4
	
	112
	580
	40
	25
	70
	20
	20
	6
	90
	170
	
	15
	60

	5
	
	132
	950
	50
	30
	200
	25
	25
	7
	110
	210
	8
	15
	100

	6
	
	160
	1500
	80
	100
	450
	30
	30
	8
	130
	270
	13
	23
	150

	7
	
	180
	1900
	90
	200
	580
	35
	35
	9
	190
	320
	18
	23
	200

	8
	
	200
	2860
	100
	300
	950
	40
	40
	18
	270
	410
	23
	27
	250

	9
	
	225
	3100
	110
	500
	1350
	45
	45
	25
	320
	500
	28
	27
	300

	10
	
	250
	4200
	120
	800
	1800
	50
	50
	35
	410
	610
	33
	35
	350

	11
	
	280
	5400
	130
	1200
	2700
	100
	100
	45
	500
	750
	38
	35
	500

	12
	
	315
	19500
	140
	1500
	3800
	150
	280
	55
	850
	1100
	43
	170
	1800


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件9：380V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	380V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换（变频线）
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换卧式端盖
	更换立式端盖
	更换油盖
	更换接线板
	

	1
	380
V防爆变频电机
	80
	305
	11
	11
	33
	6
	6
	33
	88
	
	8
	30

	2
	
	90
	320
	22
	17
	44
	11
	11
	55
	99
	
	8
	40

	3
	
	100
	530
	33
	22
	55
	17
	17
	77
	143
	
	17
	50

	4
	
	112
	680
	44
	28
	77
	22
	22
	99
	187
	
	17
	60

	5
	
	132
	1100
	55
	33
	200
	28
	28
	121
	231
	9
	17
	100

	6
	
	160
	1700
	88
	110
	450
	33
	33
	143
	297
	14
	25
	150

	7
	
	180
	2300
	99
	220
	580
	39
	39
	209
	352
	20
	25
	200

	8
	
	200
	3500
	110
	330
	950
	44
	44
	297
	451
	25
	30
	250

	9
	
	225
	3900
	121
	550
	1350
	50
	50
	352
	550
	31
	30
	300

	10
	
	250
	5100
	132
	880
	1800
	55
	55
	451
	671
	36
	39
	350

	11
	
	280
	6500
	143
	1320
	2700
	110
	110
	550
	825
	42
	39
	500

	12
	
	315
	19500
	154
	1650
	3800
	165
	308
	935
	1210
	47
	187
	1800

	13
	
	355
	27200
	165
	3300
	5280
	220
	715
	1980
	2530
	53
	286
	2300


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件10：6000V变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	6000V变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换端盖

	更换轴承座（前）
	更换轴承座（后）
	更换油盖（外）
	更换油盖（内）
	

	1
	6000
 V变频电机（YKK电机）
	355
	39000
	900
	3100
	18000
	400
	600
	1600
	1100
	1100
	75
	75
	2600

	2
	
	400
	48000
	1000
	3200
	19000
	500
	900
	1800
	1300
	1300
	90
	90
	2800

	3
	
	450
	59000
	1200
	3300
	23000
	600
	1300
	2000
	1500
	1500
	110
	110
	3400


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件11：6000V防爆变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	6000V变频电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换端盖

	更换轴承座（前）
	更换轴承座（后）
	更换油盖（外）
	更换油盖（内）
	

	1

	6000
 V防爆变频电机
	YBBP450-2（670KW，定子电流77A，重5500KG）
	65000
	1200
	3900
	28000
	600
	1800
	2300
	1800
	1800
	180
	180
	3400


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件12：380V绕线式电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	机座号
	380V绕线式电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	更换转子线圈
	端盖修复
	更换出线盒
	更换端盖

	更换油盖
	更换接线板
	更换集电环
	更换刷架
	更换碳刷
	更换风扇
	更换风扇罩
	

	1
	380
V绕线式电机
	90
	190
	10
	15
	110
	5
	200
	5
	5
	15
	
	2
	50
	10
	3
	2
	4
	40

	2
	
	100
	280
	20
	20
	200
	10
	220
	10
	7
	20
	
	2
	60
	12
	5
	3
	6
	50

	3
	
	112
	320
	30
	25
	350
	15
	350
	15
	9
	25
	
	3
	70
	13
	6
	4
	10
	60

	4
	
	132
	580
	40
	30
	650
	20
	550
	20
	11
	60
	
	3
	100
	15
	8
	10
	11
	100

	5
	
	160
	950
	50
	100
	900
	25
	1000
	25
	13
	60
	5
	3
	180
	16
	10
	25
	19
	150

	6
	
	180
	1100
	80
	200
	1300
	30
	1200
	30
	15
	90
	10
	4
	200
	18
	11
	35
	24
	200

	7
	
	200
	1400
	90
	300
	1900
	35
	1400
	35
	20
	130
	15
	4
	220
	20
	12
	45
	32
	250

	8
	
	225
	1700
	100
	500
	2300
	40
	1800
	45
	25
	210
	20
	8
	280
	22
	13
	55
	52
	300

	9
	
	250
	2400
	110
	800
	2800
	45
	2700
	50
	35
	280
	25
	12
	320
	24
	14
	65
	70
	350

	10
	
	280
	3600
	120
	1200
	3500
	100
	3900
	100
	45
	320
	30
	12
	380
	26
	15
	75
	90
	500

	11
	
	315
	7500
	130
	1500
	5500
	150
	8300
	280
	55
	650
	35
	110
	950
	28
	16
	90
	120
	1800


注：1.转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件13：6000V绕线式电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类型
	型号
	6000V绕线式电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴
	转子动平衡
	更换转子线圈
	端盖修复
	更换端盖

	更换油盖（外）
	更换油盖（内）
	更换集电环
	更换刷架
	更换碳刷
	更换轴承座（前）
	更换轴承座（后）
	

	1
	6000V绕线式电机
	YRKK450-10（250KW，定子电流34.5A，转子电压543.5V，电流279.5A。重3500KG）
	39000
	1200
	3300
	19000
	500
	23000
	1300
	2000
	110
	110
	1900
	25
	23
	1500
	1500
	3400


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。

附件14：380V防爆进口电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类别
	电压（V）
	功率（KW）
	380V防爆进口电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换端盖
	更换油盖
	更换接线板
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	

	1
	380V防爆进口电机（所有电机前、后端内、外油盖均为铝合金材质）
	380
	3
	300
	30
	90
	250
	10
	100
	100
	
	10
	3
	10
	50

	2
	
	380
	4
	400
	40
	100
	350
	20
	120
	150
	
	15
	5
	12
	60

	3
	
	380
	5.5
	650
	50
	110
	500
	30
	130
	180
	
	20
	7
	13
	100

	4
	
	380
	7.5
	750
	80
	120
	600
	40
	150
	200
	
	25
	10
	15
	100

	5
	
	380
	11
	2000
	90
	130
	700
	50
	200
	300
	55
	30
	13
	20
	150

	6
	
	380
	15
	2800
	100
	150
	900
	60
	220
	400
	65
	35
	16
	25
	200

	7
	
	380
	37
	4300
	120
	500
	1800
	80
	260
	700
	85
	40
	20
	75
	300

	8
	
	380
	75
	5500
	150
	1200
	3000
	100
	300
	900
	100
	45
	40
	100
	500

	9
	
	380
	110
	11000
	200
	1300
	4500
	150
	350
	1000
	150
	200
	100
	120
	1800


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件15：380V普通立式进口电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类别
	电压（V）
	功率（KW）
	380V普通立式进口电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换出线盒
	更换卧式端盖
	更换立式端盖
	更换油盖
	更换接线板
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	

	1
	380V普通立式进口电机
	380
	30
	3500
	120
	500
	2000
	80
	260
	90
	650
	1300
	80
	40
	20
	100
	300

	2
	
	380
	45
	4500
	130
	600
	2500
	100
	300
	100
	700
	1500
	100
	45
	40
	120
	350


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件16：6000V防爆进口电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类别
	电压（V）
	功率（KW）
	6000V防爆进口电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换端盖
	更换内油盖
	更换外油盖
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	

	1
	6000V防爆进口电机（所有电机前、后端内、外油盖均为铝合金材质）
	6000
	250
	35000
	900
	3500
	22000
	400
	1000
	3500
	800
	1200
	700
	1300
	2800

	2
	
	6000
	340
	40000
	1000
	4000
	26000
	500
	1200
	4800
	900
	1400
	800
	1500
	3400


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件17：6000V Y系列电机检修项目综合包干单价定额明细
	序号
	类别
	机座号
	6000V Y系列电机检修项目综合包干单价定额明细
	往返运输费

	
	
	
	定子线圈更换
	定子浸漆
	定子铁芯叠片修理
	转子换轴（45#钢）
	转子动平衡
	端盖修复
	更换端盖
	更换轴承座（前）
	更换轴承座（后）
	更换油盖（外）
	更换油盖（外）
	

	1
	6000V
Y系列电机
	355
	32000
	900
	3100
	18000
	400
	600
	1600
	1100
	1100
	75
	75
	2600

	2
	
	400
	39000
	1000
	3200
	19000
	500
	900
	1800
	1300
	1300
	90
	90
	2800

	3
	
	450
	45000
	1200
	3300
	23000
	600
	1300
	2000
	1500
	1500
	110
	110
	3400

	4
	
	500
	48000
	1400
	3500
	27000
	700
	1500
	2200
	1700
	1700
	120
	120
	3600


注：1、转子换轴时，若甲方在特殊情况要求新轴材质为40cr，则40cr材质的换轴价格为45#钢材质换轴价格的1.1倍。
附件18：测温元件安装综合包干单价定额明细
	序号
	电机电压等级
	测温元件安装综合包干单价定额明细（单位：只）


	
	
	定子测温
	轴承测温

	1
	6000V以上（含6000V）
	180
	180

	2
	6000V以下
	180
	180


附件19：更换轴承检修项目综合包干单价定额明细
	更换轴承检修项目综合包干单价定额明细（单位：套）
(轴承为SKF正品轴承,有质量证明书,对产品质量可查询、追溯或有经销商证明，所有深沟球轴承和短圆柱滚子轴承均为C3游隙。)

	序号
	轴承型号
	价格
	序号
	轴承型号
	价格
	序号
	轴承型号
	价格

	1
	6212
	802
	21
	6324
	3843
	41
	NU324
	5100

	2
	6216
	845
	22
	6326
	4066
	42
	NU326
	5675

	3
	6217
	778
	23
	6328
	4868
	43
	NU328
	7168

	4
	6218
	806
	24
	6330
	5024
	44
	NU330
	8032

	5
	6219
	1044
	25
	NU216
	1089
	45
	NU1020
	1522

	6
	6220
	1131
	26
	NU217
	1307
	46
	6034
	2912

	7
	6222
	1337
	27
	NU218
	1434
	47
	2319
	5335

	8
	6224
	1468
	28
	NU219
	1890
	48
	7312B
	996

	9
	6226
	1562
	29
	NU220
	2733
	49
	7313B
	1051

	10
	6228
	3370
	30
	NU222
	2567
	50
	7314B
	1354

	11
	6234
	4244
	31
	NU224
	2532
	51
	7224B
	2719

	12
	6312
	796
	32
	NU226
	2763
	52
	6317绝缘轴承
	4515

	13
	6313
	1121
	33
	NU228
	3892
	53
	6318绝缘轴承
	4845

	14
	6314
	1160
	34
	NU234
	6397
	54
	6319绝缘轴承
	5095

	15
	6316
	1420
	35
	NU2234
	10084
	55
	6320绝缘轴承
	5910

	16
	6317
	2008
	36
	NU316
	1628
	56
	6322绝缘轴承
	7025

	17
	6318
	1932
	37
	NU319
	2472
	57
	6324绝缘轴承
	9945

	18
	6319
	2231
	38
	NU320
	3030
	58
	6326绝缘轴承
	13110

	19
	6320
	2800
	39
	NU321
	2392
	59
	6224绝缘轴承
	6070

	20
	6322
	3584
	40
	NU322
	3621
	60
	
	


      附件20：激光修理包干单价定额明细
	激光修理包干单价定额明细（单位：元/cm2）（修复单层厚度不低于0.4毫米；
含检测费、材料费、机加工费、修理费、管理费、13%增值税率）


	6


第六章  谈判程序和方法

谈判程序前附表

	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1实质性要求评审

	2.1.1
	资格评审标准
	资格条件
	符合第二章“供应商须知”第4.1项规定

	2.1.2
	符合性评审标准
	谈判申请函
	有法定代表人或其委托代理人签字，并盖单位章；

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合谈判文件规定的格式及内容，并盖单位章；

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人及其委托代理人签字，并盖单位章；

	
	
	谈判报价
	供应商按谈判文件要求进行报价，且不得超过最高限价

	
	
	谈判有效期
	符合第二章“供应商须知”第11.1项规定

	
	
	其它实质性条件
	谈判文件注★条款内容。

	条款号
	条款内容
	评审标准

	2.2
	详细评审标准

	2.2.1
	分值构成
	供应商的谈判总得分满分100分，

供应商的谈判总得分= F1+F2+F3

1、F1、F2、F3分别为谈判报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

2、权重：

谈判报价F1：分值为40。

技术部分F2：分值为50。

商务部分F3：分值为10。

	2.2.2

（1）
	技术部分

F2

评分标准

（满分50分）
	项目实施方案

（20分）
	（1）对项目的实施条件、影响因素和已有资料有充分的理解和认识，表述清晰；各项技术要求表述条理清晰，对本项目采取了有针对性的措施，能较好的满足采购人需求的，得13-20分；

（2）对项目的实施条件、影响因素和已有资料有基本的理解和认识，表述清晰；各项技术要求表述基本清晰，针对性一般，能基本满足采购人需求的，得6-12分；

（3）对项目的实施条件、影响因素和已有资料的理解和认识较差，表述基本清晰；各项技术要求表述基本清晰，针对性较差，基本满足采购人需求的，得1-5分；

（4无实施方案的不得分。

	
	
	对本项目重点、难点分析（10分）
	（1）对本项目的重点、难点进行了分析，针对本项目需要完成的问题分析清晰、合理、全面的，得8-10分；

（2）对本项目的重点、难点进行了分析，针对本项目需要完成的问题分析基本合理的，得4-7分；

（3）对本项目的重点、难点分析简单，针对本项目需要完成的问题分析不合理的，得0-3分。

	
	
	拟投入项目的设备及工器具配置

（10分）
	根据供应商提供的项目所需设备及工器具，包括但不限于动平衡机、10kV试验设备、10kV电机试运行平台、真空浸漆罐、烘烤箱等配置评审：

第一个档次（7-10分）：供应商提供的设备及工器具针对项目实际配置且完善，能较好满足项目需求，技术较为先进、性能较好的；

第二个档次（4-6分）：供应商提供的设备及工器具基本能满足项目需求，但配置针对性不强

的，性能一般的；

第三个档次（1-3分）：供应商提供的拟投入项目的设备及工器具配置无针对性；

对拟投入项目的设备及工器具配置没有说明的不得分。

	
	
	质量控制措施（5分）
	（1）供应商有质量承诺书及质保承诺书，有强力的质量控制措施，质量管理和保证措施针对性强，可操作性强，重点突出，能较好满足采购人需求的得4-5分；

（2）供应商有质量承诺书及质保承诺书，有基本的质量控制措施，质量管理和保证措施有针对性，但可操作性一般，重点不突出，能基本满足采购人需求的得1-3分；

（3）供应商无质量承诺书及质保承诺书或质量控制措施不合理、无重点、保证措施针对性及可操作性不强的，得0分。

	
	
	项目进度计划安排（5分）
	（1）供应商的工期承诺和施工进度安排切实可行，能有效满足采购人需求的得4-5分；

（2）供应商的工期承诺和施工进度安排合理可行，能满足采购人需求的得1-3分；

（3）供应商无工期承诺或对本项目的进度计划安排不合理的，得0分。

	2.2.2（2）
	商务部分

F3

评分标准

（满分10分）
	类似业绩

（满分5分）
	供应商提供近年（2023年1月1日至今）承担的高压电机检修框架（含框架、年度或者批量）协议业绩，满足基础业绩不得分。
1.每增加一个合格业绩加0.5分，满分3分；
2.每提供一项化工企业的合格业绩加0.5分，满分2分。

	
	
	供应商实力

（5分）
	1、供应商具有：

（1）供应商获得环境管理体系认证证书；

（2）供应商获得质量管理体系认证证书；

（3）供应商获得职业健康和安全管理体系认证证书；

以上三项认证证书齐全得满分3分，缺一项均不得分。

2、供应商获得承装(修、试)电力设施三级许可证以上资格证书得2分，没有不得分。

	2.2.2（3）
	谈判报价得分F1

评分标准

（满分40分）
	（1）评审基准价计算方法：
“有效谈判报价”是指通过实质性要求评审的谈判报价，评审基准价是指各有效谈判报价的平均值。

（2）浮动偏差率计算方式：

谈判报价的偏差率=（有效谈判报价-评审基准价）/评审基准价*100%

浮动偏差率为正数即相比评审指标价上浮，浮动偏差率为负数即相比评审指标价下浮。

（3）评审基准价计算公式：

公式一：（适用于当谈判报价个数n在n≥5范围时）

P=(t1＋t2＋…tn－2)÷(n－2)

其中：t1、t2、…、tn－2指去掉一个最高值和一个最低值后的谈判报价；

公式二：（适用于当谈判报价个数n在n＜5范围时）

P=(t1＋t2＋…tn)÷n

其中：t1、t2、…、tn指谈判报价；

	
	
	供应商的有效谈判报价等于评审基准价的，得报价基本分30分；供应商的有效谈判报价与评审基准价相比，低于评审基准价10%（含10%）以内，在报价基本分的基础上，每低于评审基准价1%加1分，最多得满分；低于评审基准价10%以外，从满分扣起，每超过1%扣1分，扣完为止；高于评审基准价时，从基本分起扣，每高于评审基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算。

	备注：根据进入详细评审的供应商的谈判响应文件，对评分因素的响应情况进行横向比较，分档打分，多个供应商响应情况基本一致时，可以按同一档次打分。


谈判方法正文

1.评审方法
本次评审采用综合评估法。谈判小组对满足竞争性谈判文件实质性要求评审的谈判响应文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评审总得分计算公式计算评审总得分，按总得分由高到低的顺序推荐成交候选人排序；评审总得分相等时，按谈判报价由低到高顺序排序；评审总得分相等且谈判报价相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序，技术部分得分也相同时，由评审小组综合推荐。

2. 评审标准

2.1实质性要求评审

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，见谈判方法前附表。

2.1.2符合性评审标准：依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，见谈判方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）谈判报价：见谈判方法前附表；

（2）技术部分：见谈判方法前附表；

（3）商务部分：见谈判方法前附表。

2.2.2 评分标准

按竞争性谈判文件中规定的谈判方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）技术部分评分标准：见谈判方法前附表；

（2）商务部分评分标准：见谈判方法前附表；

（3）谈判报价评分标准：见谈判方法前附表。

3. 谈判程序

3.1 实质性要求评审

3.1.1 谈判小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对谈判响应文件进行实质性要求评审。除谈判文件成交注★条款评审标准外，谈判响应文件如不符合实质性要求的其他评审标准，可在谈判过程中以书面承诺或澄清的方式在规定的时间内进行再次响应，若经再次响应后，能符合评审标准的，视为实质性响应竞争性谈判文件要求，若再次响应后，不符合评审标准的，视为未实质性响应竞争性谈判文件要求。

3.1.2谈判响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的谈判报价，供应商同意后，调整后的谈判报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应竞争性谈判文件要求。

3.1.3 供应商有以下情形之一的，其响应作否决响应处理：

（1）串通参与竞争性谈判或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 对未通过实质性要求评审的供应商谈判小组应通过相关的决议或在谈判报告中说明情况。当有效谈判响应文件只有2家时，谈判小组认为仍能满足竞争性谈判文件要求，则由谈判小组根据谈判响应文件响应情况对供应商做出综合评议推荐。如响应文件不满足谈判文件要求，谈判小组也可以否决全部供应商，所有供应商被否决后，采购人应当依法重新采购。

3.2 详细评审

3.2.1 谈判小组按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的谈判总得分。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对谈判报价计算出得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算谈判总得分。

3.2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由谈判小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3 谈判响应文件的澄清 

3.3.1 在谈判过程中，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求供应商对所提交的谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.3.2 供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出谈判响应文件的范围并不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明属于谈判响应文件的组成部分。

3.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。

3.4谈判及最终报价

3.4.1谈判小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

3.4.2谈判文件有实质性变动的，谈判小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.4.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.4.4谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.4.5谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.4.6谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交（二次）最终报价。

3.5 谈判结果

3.5.1 谈判小组按得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面谈判报告。

3.5.2 采购人根据谈判小组提出的书面谈判报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

3.5.3谈判小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人书面说明情况，采购人应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人报告。

（身份证复印件）





（身份证复印件）








合同编号


计划员收取


部门书记担任监督员


请设置


建议采用下浮率方式报价，采购人先定好基准价，合同中关于价格核定的表述请采购人做更改


请将下表所需控制价金额填写完整，控制价需按往年合同做一定上浮，供应商可以做充分竞争





[image: image3.png]Z CRERRGERZAG





[image: image3.png]