
云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司2026年度电动机维修采购服务项目
公开竞争性谈判公告
一、项目概况

1.1项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对2026年度电动机维修服务采购项目


1.2项目编号
： SCB-DY-20251218001
1.3服务范围：对解化化工分公司厂内电机提供维修服务。电机相关参数如下：

	序号
	电机类型
	最大功率（KW）
	轴承或轴瓦

	1
	380V普通、高效电机
	220
	轴承

	2
	380V防爆、防爆高效电机
	250
	轴承

	3
	6000V YKK电机
	1000
	轴承

	4
	6000V Y系列电机
	560
	轴承

	5
	6000V YKS、YKOS电机
	3400
	轴瓦

	6
	6000V 防爆电机
	710
	轴承

	7
	6000V同步电机
	3700
	轴瓦

	8
	6000V变频电机
	710
	轴承

	9
	6000V防爆变频电机
	670
	轴承

	10
	380V变频电机
	160
	轴承

	11
	380V防爆变频电机
	280
	轴承

	12
	660V防爆变频电机
	500
	轴承

	13
	380V绕线式电机
	48
	轴承

	14
	进口电机
	340
	轴承


主要修理项目包括：

（1）定子线圈更换：大修前铁芯损耗试验合格，按F级绝缘修理（660V及以下变频电机定子线圈要求使用变频线。）。

（2）定子浸漆：定子铁芯、线圈完好的情况下按规范浸F级绝缘漆以加强绝缘。

（3）定子铁芯叠片修理：压出铁芯，逐片分解，打磨原漆膜，重新喷漆、烘烤、固化、叠压、组装。

（4）转子换轴：若无特殊要求，45#钢调质更换。

（5）转子动平衡

（6）更换端盖：更换前（后）端盖。

（7）更换卧式端盖：更换前（后）端卧式端盖

（8）更换立式端盖：更换前端立式端盖

（9）端盖修复：镶套修复。

（10）更换油盖：更换前（后）端的内（外）油盖。

（11）更换油盖（外）：更换前（后）端外油盖。

（12）更换油盖（内）：更换前（后）端内油盖。

（13）更换轴承座（前）：更换前端轴承座。

（14）更换轴承座（后）：更换后端轴承座。

（15）更换出线盒

（16）更换接线板：接线端子用铜螺杆、铜平垫，两边各配两颗铜螺帽，弹垫按标准配。

（17）更换电机风扇

（18）更换电机风扇罩

（19）更换集电环、刷架、碳刷。

（20）空气冷却器修理：更换空气冷却器全部散热管。

（21）更换转子铜排

以上主要修理项目并非每台所修电机都包含，由采购人视所修电机的故障情况选择相应修理项目，成交人应无条件予以执行。其余内容具体详见竞争性谈判文件第五章“采购人要求”。

1.4资金来源：企业自筹，已落实。本项目预算金额40万元。

1.5服务周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

修理时间要求：

1.5.1低压电机：单台电机维修（更换定子线圈、更换转子轴）时间自出厂到返回到厂里不超过14天。

1.5.2高压电机：单台电机维修（更换定子线圈、更换转子轴）时间自出厂到返回到厂里不超过20天。
1.5.3如果采购人急需，供应商应尽最大努力，在保证质量的前提下加班加点，提前完成电机维修。 

1.6服务地点：云南省开远市小花桥解化化工分公司厂内，采购人指定地点。

1.7服务方式：电机拆卸及安装由采购人负责；成交人派车到采购人现场拉货，修好后运至采购人现场。

1.8质量要求：符合现行国家、行业及地方相关规范及标准，满足采购人需求。正常使用情况下定子线圈、转子线圈（含同步电机转子线圈大、中修及绕线式电机转子线圈大修）、转子新轴质保期1年，其它修理部份质保期6个月；从采购人验收合格次日开始计算质保期，质保期内出现的质量问题由成交人负责承担修复的全部费用及往返的运费，同时，成交人应在接到采购人通知后6小时内予以处理。

1.9验收标准：
1.9.1成交人现场空载试电机合格；成交人提供各种报告、记录及图纸。
1.9.2采购人按照现行相关国家、行业技术标准和对成交人的要求进行验收；电机到采购人现场后确保装配试车合格。

1.9.3如修理质量达不到要求，采购人有权拒付修理款，并由成交人无条件予以返工、重做，由此而产生的费用由成交人承担。

1.10标段划分：本项目不划分标段。

1.11本项目资格审查方式为资格后审。

二、供应商资格要求

2.1供应商须是在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2.2资质要求

2.2.1供应商须具有：须具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力（提供承诺书）；
2.2.2供应商须具有：国家防爆电气产品质量检验检测中心（南阳）或机械工业防爆电气设备质量监督检测中心（佳木斯）颁发的有效防爆电机修理资格证书；

2.3信誉要求：供应商在递交投标文件前未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站列入“失信被执行人”，并提供相关网页查询记录截图。

2.4财务要求：供应商具有良好的财务状况，提供2022～2024年任意一年，经第三方机构审计的财务报告（需包括资产负债表、利润表、现金流量表）或近3个月银行出具的资信证明；

2.5业绩要求：供应商近三年（2023年1月1日至今）至少承担过1个类似业绩，类似业绩指：高压电机检修框架（含框架、年度或者批量）协议业绩（业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同协议书)；

2.6本项目不接受联合体投标。
三、竞争性谈判文件的获取

4.1自本公告发出之日 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23日止（北京时间），通过以下方式获取竞争性谈判文件：

线上获取：供应商以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），并将盖章后的法定代表人授权委托书原件、经办人居民身份证原件、营业执照复印件及参与确认回执的电子版发送至电子邮箱1842710670@qq.com
，采购人收到参与确认回执后，根据确认回执的邮箱发送竞争性谈判文件。

四、响应文件的递交
 5.1响应文件递交截止时间：2025年 12 月 29日 18 时 00 分（北京时间）。

5.2提交方式：邮寄递交。

提交响应文件地点：云南省红河州开远市开培线与市西北路交叉口西420米解化宾馆门卫室。

提交响应文件联系人：许淑淇 电话：18184850705。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

五、联系方式

采购人：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

地    址：开远市小花桥

联 系 人：张卫涛、惠兴智

联系电话：15925326230、13466292839

六、监督部门

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司直属第一党支部书记

地 址:云南省开远市小花桥

联 系 人:曹锐

联系电话:13577322773
附件：参与确认回执

参与确认回执

 
（采购人名称））：

我公司对               （项目名称）公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认           （参加/不参加）本次采购。
联系人：

联系人电话：
电子邮箱：

特此确认。

公司名称： 
（盖公章）

日期：     年     月    日
合同编号


计划员收取


部门书记担任监督员








