2026-2028年防爆电梯维护保养技术要求

一、服务概况

依据国家相关法规和市场监督总局的要求，对昆明醋酸纤维有限公司（甲方）在用防爆电梯进行检查和维护保养，并确保甲方在用防爆电梯安全使用及达到当地政府部门年检合格的标准，保证年检合格。

二、技术标准

1、《中华人民共和国特种设备安全法》；

2、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》；

3、《TSG T5002-2017 电梯维护保养规则》；

4、《电梯监督检验和定期检验规则 TSG T7001-2023》；

5、《电梯自行检测规则 TSG T7008-2023》；

6、《GB 7588-2003 电梯制造与安装安全规范》；

7、国家、地方和行业有最新标准规范。

三、投标资质要求

投标人具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含“曳引驱动乘客电梯”和“曳引驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)”的安装（含修理）。

四、维保服务履行期限

本次防爆电梯维保服务履行期限为三年，以合同签订日期开始计算。

五、结算方式

本次防爆电梯维保服务每年度进行一次结算。

六、服务内容及职责

1、乙方维护保养服务内容见“防爆电梯维护保养实施细则”。

2、应以书面形式提交例行维保项目维保计划及中、大修作业计划至甲方审核经甲方签字确认后据此执行。合同履行期间，如甲方需变更乙方的维保计划，甲方需提前【10】个工作日通知乙方，乙方配合执行。

3、乙方提供24小时召修服务，24小时服务热线

4、乙方人员遵照昆纤防爆区域工作要求，每次维护保养、召修服务后，应记录完整，并交甲方人员签字确认；

5、乙方将随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况或维保不到位的地方，做认真分析及整改，单次所需材料或备件低于贰佰元价值的由乙方免费提供。

6、由于甲方使用不当和遇不可抗力（如地震、火灾、浸水、人为破坏等）等所引起的材料加装或更换由甲方承担，但乙方事先应与甲方联系并征得同意后进行。

7、乙方应合理安排防爆电梯的保养时间，做好电梯保养通知及放置维修保养护拦，避免投诉，随时接受甲方监督管理。

8、乙方应向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

9、乙方对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

10、乙方应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与组织电梯安全培训和应急演练等管理活动。

11、乙方应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并对履约过程中了解到的甲方项目、经营等信息予以保密，并在合同终止后交还甲方提供的资料。

12、每年电梯须根据国家与政府规定申报年检，相关手续由乙方办理，并且由乙方负责联系相关单位。乙方有义务在电梯年检到期前【一个月】通知甲方进行年检准备的相关工作，甲方予以配合。

七、防爆电梯维护保养实施细则

1、乙方负责维护保养下列各项内容：

（1）对设备进行检查、调整、修理、加油和润滑，使设备保持安全、正常状态。

（2）井道及厅外曳引机、控制柜、限速器、传感器、及相关配件包括但不限于：制动器、制动靴、电刷、线绕电阻、整流子、触点、电子线路板、电阻、电容器及转动零件等。

（3）轿厢顶上之一切安全电刷、开关、自动门机构、风扇。

（4）轿厢内门及各层厅门门锁、按钮、指示灯、及有关之电子装置及调换照明。

（5）井道内之导轨、井道内之厅门固定装置、对重、缓冲器、保险装置、极限开关等。

（6）轿厢安全钳及组件。

（7）检查及调整正、付导轨之导靴。

（8）检查及调整曳引钢丝绳的张力、长度。

（9）检查电线及随行电缆。

（10）对安全钳及限速器每年进行一次安全试验。

（11）清洁电梯机房及底坑、井道、轿顶，保持各类照明清洁完好。

（12）保持导轨适当的润滑，使导靴运行正常。

（13）提供保养维护用的设备、工具，保养时需设置现场安全警示标志。

（14）负责供给电梯零部件之润滑油（齿轮油除外），并执行润滑工作，同时保持控制柜、曳引机、轿厢操作面板内部等部位的清洁。

2、月度维护保养项目、内容和要求见表A-1

表A-1  服务期内，月度保养≥【2】次，月度维护保养项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机和电动机 | 运行时无异常振动和异常声 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门在开启和关闭时 | 工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 达到国家标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

3、服务期内，季度保养≥【1】次，季度维护保养项目、内容和要求

除月度维护保养项目外，还应当增加表A-2的项目、内容。

表A-2  季度维护保养增加的项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速箱 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造厂家要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造厂家要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

4、服务期内，半年度保养≥【1】次，半年维护保养项目、内容和要求

除月度、季度维护保养项目外，还应当增加表A-3的项目、内容。

表A-3  半年维护保养增加的项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与曳引机连轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固，整齐,线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 7 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过检规要求 |
| 8 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 9 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造厂家要求 |
| 10 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合国家标准 |
| 11 | 对重缓冲距 | 符合国家标准 |
| 12 | 补偿链（绳）与轿厢、对重连处 | 固定、无松动 |
| 13 | 上下极限开关 | 工作正常 |

5、服务期内，年度保养≥【1】次，年度维护保养项目、内容和要求

除月度、季度、半年维护保养项目外，还应当增加表A-4的项目、内容。

表A-4  年度维护保养增加的项目、内容和要求

| 序号 | 保养项目、内容 | 保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速箱内齿轮油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞）分解检查 | 清洁、润滑 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 上、下行限速器安全钳联动试验 | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢和对重导轨支架 | 固定、无松动 |
| 9 | 轿厢及对重导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 轿厢称重装置试验 | 准确有效 |
| 13 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 |
| 14 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 15 | 缓冲器 | 固定、无松动 |

八、安全要求

1、投标时投标单位编制电梯维保方案，维保安全方案、进度计划方案。入场维保前提交给我公司相关部门审核通过后才能入场维保，维保过程中严格按照方案要求进行；

2．昆纤安全要求:

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

2)	如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3)	报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

3、中标单位必须为每一位入检修工人员配备符合我公司要求的劳保用品，包括安全帽、防静电服、防静电鞋等；

4、中标单位需提前3-5天进场接受安全培训和技术交底工作，完成我公司三级安全教育培训，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理；

5、中标单位必须详细踏勘现场，提前做好施工准备，按公司安全管理要求2米以上作业需要提前搭设脚手架，属登高作业的必须办理许可作业证，并做好安全防护措施；

6、用电工具需要由电气专业检查合格后才能带入，插头使用防爆插头，电缆不得有接头，并需要配置漏电保护器。不得擅自进行取电，必须由我方专业人员指导进行相应工作；

7、施工区域属于易燃易爆炸区域，会产生明火及发热的作业需要办理动火作业许可并采取防护措施，动火作业签字完成，防护措施完整有效，并有监护人员在现场才能进行作业。禁止擅自进行热作业，由此导致的安全问题由施工单位负责。

附件一：

承包商入厂基本安全要求

一、承包商PPE要求

1、穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、佩戴符合国家标准的安全帽；

4、根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、严禁游动吸烟；

2、严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、施工区域须设置红白危险警示带；

5、施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；

附表二：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表三：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：