2026年度全厂UPS维保服务技术文件
一.工程概况

2026-2028年期间，对全厂纺丝二期UPS、中控室UPS、制浆UPS，纺丝一期UPS，信息部UPS，丙酮尾气分析仪UPS，公用工程DCS系统用UPS共计17台及2台滤波器进行季度维护保养（详见清单）进行各项专业检查，维护保养、报警信息分析，系统综合调试、故障紧急处理等。
二.技术标准和规范

GB 7251　 低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　低压开关设备和控制设备

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

《电气工程施工安全规范》
三.服务方资质、业绩要求
3.1 投标人资格要求
3.1.1投标人具备施耐德针对本维保服务的授权文件。
3.1.2维护人员技术要求：具有专业的ups培训证书或者施耐德原厂ups工程师（提供员工证），项目主要负责人、技术人员与投标文件人员必须保持一致。
3.1.3具有ups软件调试软件，能够进行固件升级及移机后的安装调试，确保设备正常运行。
3.1.4备件响应：如果ups有故障，需要维护费提供所需维修备件，备件响应时间为8小时内带到现场。
3.1.5故障响应时间：维护方接到报修后1小时内具有维修能力的工程师到达现场，立即进行抢修。
3.1.6投标人提供2023年1月1日起至应答截止之日，施耐德的UPS维修维保合同且单个合同金额大于20万元。
四.技术要求 
设备清单及服务内容

	序号
	主要设备
	数量
	设备型号
	检查维护内容
	备注

	1
	纺丝新MCC2 UPS
	2台
	Galaxy VL 200KVA
	维护保养，电池检测。
	

	2
	中控室UPS
	2台
	Galaxy VS 40kVA
	维护保养，电池检测。
	

	3
	滤波器
	2台
	Sinewav
	检查通风情况，谐波情况。
	

	4
	制浆UPS
	2台
	GalaxyVS 120KVA
	维护保养，电池检测。
	

	5
	纺丝老MCC2UPS
	2台
	Galaxy VS 150KVA
	维护保养，电池检测。
	

	6
	丙酮尾气分析仪UPS
	1台
	施耐德10KVA
	维护保养，电池检测。
	

	7
	信息中心UPS
	2台
	Galaxy VS 40kVA
	维护保养，电池检测。
	

	8
	公用工程DCS系统用UPS
	6台
	1、艾默生ITA-10K00ALA103C00 一台

2、台达N10K 5台
	维护保养，电池检测。
	


2．维护保养内容

1）对纺丝二期UPS、中控室UPS、制浆UPS，纺丝一期UPS，信息部UPS，丙酮尾气分析仪UPS，公用工程DCS系统用UPS，共17台UPS系统设备及2套滤波器设备进行专业技术维护保养；
2）清洁保养，清除积尘，确保各部位冷却通道畅通；
3）对UPS内部部件进行红外测温，检查是否出现过热现象；
4）UPS各参数配置检查核对，检查UPS整机各部分设备工作情况；
5）对电池逐只检查内阻，检查电池连接紧固情况；
6）测量UPS出线谐波
7）提交详细的检修维护检测报告。

3.技术支持
维保方有责任向昆纤及时提供同类型 UPS 主机或板件等发生故障的维保信息或建议, 及时刷新关键板件和部件的定期维护内容，为昆纤优化 UPS 设备日常检查和定期维护的检测方法、维护内容、频率、验收标准等提供技术支持。

五．施工安全和进度 

1．施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

  施工现场隔离、防火、防爆，听从监护人员的指挥。

2．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

按季度进行正常维护，年内UPS出现异常故障或报警免费上门检查。
六．调试及验收
七. 售后服务响应
1、维护人员技术要求：具有专业的ups培训证书或者施耐德原厂ups工程师（提供员工证）。

2、软件：具有ups软件调试软件！能够定期进行内部日志分析及固件升级！

3、备件响应：如果ups有故障，需要维护费提供所需维修备件，备件响应时间为8小时内带到现场，备件费用由甲方支付！

4、故障响应时间：维护方接到报修后1小时内具有维修能力的工程师到达现场，立即进行抢修。

5、定期巡检：根据ups的内部日志，分析出设备可能存在的隐患故障，并给出合理建议及方案！

八．资料及培训
检查报告及改进意见及建议。

九．技术专有权
无

十．保密协议

无

